|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель главы администрации муниципального образования Приладожское городское поселение Кировскогомуниципального района Ленинградской области |
|  |  | _______________ _______ «___» ______________2021г. |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕКИРОВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2021-2031 ГОДЫ

(Актуализированная редакция 2021 года)

Книга 2: Обосновывающие материалы

|  |  | РАЗРАБОТАНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор |
|  |  | ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ» |
|  |  | ___________ З.А. Зайченко «___» _____________2021г. |

Санкт-Петербург

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Титульный лист	1

Паспорт схемы теплоснабжения	11

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	18

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения	18

а) зоны действия производственных котельных;	18

б) зоны действия индивидуального теплоснабжения;	19

Часть 2. Источники тепловой энергии	20

а) структура основного оборудования;	21

б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;	24

в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;	25

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;	26

д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;	26

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок;	27

ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;	29

з) среднегодовая загрузка оборудования;	30

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;	31

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;	32

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии;	32

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.	32

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	33

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект;	33

б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии на электронном и (или) бумажном носителе;	34

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки;	34

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;	36

д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов;	36

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;	37

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети;	37

з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики;	37

и) статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет;	44

к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительныхремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;	44

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов;	44

м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;	45

Гидравлические испытания трубопроводов водяных тепловых сетей проводятся с целью проверки плотности и прочности для дальнейшей эксплуатации в течение следующего отопительного сезона.	45

н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя;	49

о) оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года;	49

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения;	50

р) описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;	50

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи;	51

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций;	51

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления;	51

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию;	51

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии;	52

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии;	53

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления;	53

б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии;	54

в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии;	54

г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом;	55

д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии;	55

ж) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.	57

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки;	59

а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов;	59

б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии;	59

в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю;	60

г) описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения;	60

д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.	60

Часть 7 Балансы теплоносителя	61

а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть;	61

б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.	61

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	64

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии;	64

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;	64

г) описание используемых местных видов топлива;	65

д) описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;	65

е) описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;	65

ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа.	65

Часть 9 Надежность теплоснабжения	66

а) описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии;	66

б) анализ аварийных отключений потребителей;	76

в) анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений;	76

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения):	76

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	78

Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	79

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	80

а) динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет;	80

б) структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;	80

в) плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;	81

г) плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	81

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа	82

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);	82

б) описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);	82

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;	83

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;	83

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения;	83

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	84

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения;	84

б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе;	84

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;	85

г) прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;	88

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе;	88

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенных в производственных зонах , при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и пирростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячаяя вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;	89

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения МО Приладожское городское поселение	90

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	91

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчётной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договора аренды;	91

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии;	92

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.	94

Глава 5. «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	95

а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения);	95

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;	97

в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения-на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.	102

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	104

а) расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения-рачетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии;	104

б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения;	104

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов;	105

г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии;	105

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	105

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	107

а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения;	107

б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей;	109

в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения;	109

г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;	109

д) обоснование предлагаемых для реконструкции или модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения;	110

е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;	110

ж) обоснование предлагаемых для реконструкции или модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;	110

з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;	110

и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;	110

к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;	110

л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями;	111

м) обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;	111

н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива;	111

о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения;	111

п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.	111

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	118

а) предложения по реконструкции и (или) модернизации и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);	118

б) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;	118

в) Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;	118

г) Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;	118

д) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;	118

е) Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;	119

ж) Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;	119

з) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	119

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	122

а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения;	122

б) выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии;	122

в) предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения;	123

е) предложения по источникам инвестиций.	123

Глава 10. Перспективные топливные балансы	124

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа;	124

б) расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива;	124

в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива;	125

г) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ25543-2013 «Угли бурые, каменные и антроциты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;	125

д) преобладающий в поселении, городском округе, вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;	125

е) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.	126

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	127

а) метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) вкаждой системе теплоснабжения;	127

б) метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системетеплоснабжения;	127

в) результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам;	128

г) результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки;	129

д) результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.	129

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации	131

Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	133

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	133

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального назначения	134

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;	135

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;	135

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);	135

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;	135

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;	136

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;	136

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);	136

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;	136

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);	137

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);	137

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);	137

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения);	137

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	139

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	143

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения	146

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	147

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения" содержит реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения.	148

Паспорт схемы теплоснабжения

| Наименование схемы | Схема теплоснабжения муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на период с 2021 до 2031 года. |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Приказ Минрегиона РФ от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» Генеральный план муниципального образованияПриладожское городское поселение, утвержденный советом депутатов МО Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области №9 от 12.03.2014 г. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго России и МинрегионаРоссии от 29 декабря 2012 г. №565/667 |
| Заказчики схемы | АдминистрацияМОПриладожское городское поселение |
| Основные разработчики схемы | ООО «АРЭН-ЭНЕРГИЯ» |
| Цели схемы | Обеспечение развития систем централизованного теплоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2031 года Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по теплоснабжению и горячему водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики Улучшение качества работы систем теплоснабжения и горячего водоснабжения Снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации схемы | 2021-2031 год |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы | - Снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения к 2031 году. Реконструкция и наладка тепловых сетей. - Реконструкция источников теплоснабжения - Полное обеспечение приборами учета тепловой энергии всех потребителей, подключенных к системе централизованного теплоснабжения к 2031 году. |

Общие сведения о муниципальном образовании Приладожское городское поселение

Официальное наименование муниципального образования в соответствии с Уставом - муниципальное образование Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Муниципальное образование Приладожское городское поселение образовано в 2006 году и включило в себя п. Приладожский и д. Назия.

Административный центр муниципального образования - п. Приладожский.

Приладожское городское поселение входит в состав Кировского района Ленинградской области и расположено в северной его части.

МО Приладожское городское поселение граничит:

- на севере - с Ладожским озером;

- на востоке - с Путиловским сельским поселением;

- на юге - с Мгинским городским поселением;

- на западе - с Кировским городским поселением и Синявинским городским поселением.

Общая площадь земель в границах МО Приладожское городское поселение – 57,61 км2 (результат обмера чертежа «Карта границ поселения. Карта границ земель различных категорий. 1: 25000. Инв. № ГП.02-05.13» в границах, установленных областным законом от 28 сентября 2004 г. № 65-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Кировский муниципальный район и муниципальных образований в его составе»).

В состав МО Приладожское городское поселение входят 2населѐнных пункта:

- п. Приладожский

- д. Назия

Административным центром МО Приладожское городское поселение является п. Приладожский.

Климат

Климат характеризуется как переходный	от морского кконтинентальному, с выраженными климатическими сезонами года, однако с большой изменчивостью погоды.

Средняя годовая температура воздуха составляет 3,3-3,6 °С. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, среднемесячная их температура составляет - 9,0 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха в районе работ составляет - 50 °С (по данным метеостанции Будогощь). Самым теплым месяцем является июль, со средней температурой воздуха около + 17 °С. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +34 °С (метеостанция Мга).

Территория поселения относится к зоне избыточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков - 580-650 мм. Большая часть осадков приходится на теплый (апрель-октябрь) период года. Среднегодовая относительная влажность воздуха - 80 %, что является следствием преобладания морских воздушных масс. Устойчивый снежный покров образуется в среднем в первой декаде декабря и разрушается в первой декаде апреля. Наибольшая за зиму мощность снежного покрова может достигать 77 см.

На территории поселения в течение всего года преобладают южные, юго-западные и западные ветры. Ветровой режим. Однако в летние месяцы наблюдается незначительное увеличение повторяемости северо-восточного направления ветров. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,6 м/с (метеостанция Петрокрепость).

Таблица 1 Среднемесячные климатические условия на территории МО Приладожское городское поселение

| Месяц | Средняя температура за месяц, С | Среднее атм. Давление, мм.рт.ст. |
| --- | --- | --- |
| Январь | -0,8 | 753 |
| Февраль | -1,5 | 747 |
| Март | +1,8 | 758 |
| Апрель | +4,7 | 763 |
| Май | +13,2 | 765 |
| Июнь | +16,0 | 755 |
| Июль | +17,5 | 761 |
| Август | +19,4 | 760 |
| Сентябрь | +12,0 | 757 |
| Октябрь | +3,9 | 755 |
| Ноябрь | -0,6 | 760 |
| Декабрь | -0,8 | 751 |

Территория МО Приладожское городское поселение относится к строительно-климатическому подрайону II В.

Население

По данным Федеральной службы государственной статистики на 01.01.2021 г. численность населения в муниципальном образовании Приладожское городское поселение составляет 5887человек. Согласно ген плана, уравежденногосоветом депутатов МО Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области №9 от 12.03.2014 г.  численность населения на 2025 г. (первая очередь) и 2035 г.(расчетный срок).

Таблица 2 Численность населения согласно генеарльного плана за период 2021-2035 гг.

| № | Поселение | Ед. изм. | Текущее состояние 2021 | 2025 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приладожское городское поселение, в том числе: | чел. | 5887 | 6258 | 7000 |
| 1 | п. Приладожский | чел. | 5630 | 5985 | 6694 |
| 2 | д. Назия | чел. | 225 | 239 | 268 |

Согласно данным ген плана в соответствии со сроком актуализации схемы теплоснабжения МО Приладожское городское поселениепредставлена таблица по численности населения за период 2021-2031 гг.

Таблица 3Численность населения согласно генерального плана за период 2021-2031 гг.

| № | Поселение | Ед. изм. | Текущее состояние 2021 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приладожское городское поселение, в том числе: | чел. | 5887 | 6629 |
| 1 | п. Приладожский | чел. | 5630 | 6340 |
| 2 | д. Назия | чел. | 225 | 254 |

Структура теплоснабжения на данной территории состоит из разных групп потребителей (население, промышленность, учебные и медицинские учреждения, общественные здания, канализационные очистные сооружения, водоочистные сооружения), но наиболее важными для обеспечения централизованными системами теплоснабжения являются жилой сектор, общественные здания и промышленность.

Возрастная структура населения МО Приладожское городское поселение характеризуется превышением доли лиц старше трудоспособного возраста (22,3%) над долей молодежи (15,3%), что соответствует ситуации в целом по району. Тем не менее, можно отметить рост доли молодого населения.

Для населения МО Приладожское городское поселение характерна естественная убыль населения и регрессивный характер возрастной структуры населения с численным преобладанием лиц пенсионных возрастов над молодежью. Демографическая нагрузка достигает 604 человек в нетрудоспособных возрастах на 1000 трудоспособных. При этом в целом численность населения МО Приладожское городское поселение увеличивается. Рост населения обусловлен миграционным приростом, компенсирующим небольшую естественную убыль населения.

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры для формирования перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания.

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень перспективного социально-экономического развития территории.

Генеральным планом МО Приладожское городское поселение рассматриваются три варианта прогноза численности постоянного населения. Предлагаемые ниже варианты в отношении темпов изменения таких слагаемых демографической ситуации как рождаемость и смертность учитывают их предшествующую динамику в городском поселении и следуют, соответственно, за низким, средним и высоким вариантами прогноза, выполненными для Ленинградской области Росстатом (Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 г. / Статистический бюллетень, М.: 2009). Кроме того, на итоговую численность населения в различной степени оказывает влияние величина положительного миграционного сальдо.

Рисунок 1 Границы муниципального образования и расположение населенных пунктов

Технико-экономические показатели Генерального плана

Мероприятия на расчетный срок

- Ремонт и реконструкция существующего жилищного фонда, новое жилищное строительство выполнить в необходимых объемах:

- развитие зоны малоэтажного жилищного строительства на левом берегу р. Назия в южном направлении от существующей застройки г.п. Приладожский, с включением ее в границу населенного пункта;

- формирование квартала среднеэтажной застройки вблизи юго-восточной границы посёлка на правобережье р. Назия с включением его в границу г.п. Приладожский;

- развитие площадок для индивидуального жилищного строительства в южном направлении от существующей застройки д. Назия;

- Организация оптимальной системы обслуживания, соответствующей нормативным требованиям:

- развитие общественно-деловой зоны в северо-западной части г.п. Приладожский со строительством  объектов обслуживания (физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн, детский сад, школа);

- формирование общественно-деловой зоны в новом жилом районе г.п. Приладожский на правом берегу р. Назия;

- организация транспортных, велосипедных и пешеходных связей между планировочными частями г.п. Приладожский.

- Планировочная организация и развитие производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур:

- развитие производственных зон к северу от птицефабрики – 66 га;

- расширение зоны инженерной инфраструктуры (КОС) – 14,8 га;

- увеличение зоны транспортной инфраструктуры за счет модернизации и реконструкции автомобильных дорог, улично-дорожной сети, транспортных сооружений.

- Развитие инфраструктуры сферы отдыха и туризма:

- создание прибрежной рекреационной зоны вдоль побережья Ладожского озера для развития водных видов спорта, спортивной рыбалки, водного туризма, строительство причалов;

- формирование рекреационной зоны на островах в северной части д. Назия;

- строительство баз отдыха в д. Назия;

- размещение многофункционального туристско-рекреационного комплекса (всесезонный лыжный центр, объекты обслуживания, спорта и развлечений) в восточной части г.п. Приладожский на территории, приближенной к автомобильной дороге федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия – 20,2 га;

- комплексное благоустройство парка в г.п. Приладожский - строительство дорожно-тропиночной сети, велодорожек, лыжных трасс, малых архитектурных форм, спортивных и детских площадок, мест для пикников.

- Организация беспрепятственной доступности объектов обслуживания, в зонах рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями для людей с ограниченными возможностями.

Таблица 4 Перечень объектов обслуживания населения, предлагаемых к размещению в течение расчетного срока

| № п/п | Наименование | Емкость | Район размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 1 объект | г.п. Приладожский, в комплексе с проектируемой новой школой |
| 2 | Бассейн | 400 кв. м зеркала воды | г.п. Приладожский, в составе ФОК |
| 3 | Спортивные, тренажерные залы | 1000 кв. м | г.п. Приладожский, в составе ФОК |
| 4 | Спортивная площадка | 5000 кв. м | г.п. Приладожский |
| 5 | Дом культуры (реконструкция) | 500 мест | г.п. Приладожский |
| 6 | Библиотека (реконструкция) | 35 тыс. экз. | г.п. Приладожский, в составе ДК |
| 7 | Объект молодежной политики | 175 кв. м |  |
| Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |
| 1 | Объект торговли | 300 кв. м | г.п. Приладожский |
| 2 | Предприятие общественного питания | 80 мест | г.п. Приладожский |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |
| 1 | Магазин | 300 м² | г.п. Приладожский |
| 2 | Предприятие общественного питания | 60 мест | г.п. Приладожский |
| Объекты религиозного назначения |  |  |  |
| 1 | Храм Святой Блаженной Ксении Петербургской | 1 объект | г.п. Приладожский |

Мероприятия по развитию теплоснабжения

Мероприятия на расчетный срок:

- поэтапная реконструкции и модернизация всех элементов системы теплоснабжения;

- внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии на тепловых источниках и др.);

- автоматизация режимов работы систем энергоснабжения и потребления.

Мероприятия на первую очередь, согласно ген плана, утвержденного советом депутатов МО Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области №9 от 12.03.2014 г., по состоянию на 01.01.2020 г. уже выполнены.

- модернизация существующей котельной и оптимизация тепловых сетей;

- строительство газовой котельной на западе городского поселка Приладожский;

- строительство тепловых сетей к новым площадкам застройки;

- использование для децентрализованного теплоснабжения автономных индустриальных двух функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей с возможностью перевода их на газовое топливо.

Мероприятия по развитиюгазоснабжения

Мероприятия на расчетный срок:

Объекты местного значения поселения

- окончательная газификация городского посёлка Приладожский и д. Назия:

  - строительство распределительных газопроводов для газоснабжения нового индивидуального строительства в южной части г.п. Приладожский – 0,5 км;

  - строительство распределительных газопроводов для газоснабжения нового индивидуального строительства восточной части д. Назия – 1,0 км;

- диагностика газораспределительных систем для обеспечения безопасных условий эксплуатации.

Мероприятия на первую очередь:

Объекты местного значения поселения

- строительство межпоселкового газопровода с ГРП в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области от существующего газопровода в АО «Птицефабрика Синявинская» до д. Назия – 4,12 км;

- разработка схем газификации газифицируемых населенных пунктов МО Приладожское городское поселение;

- строительство распределительных газопроводов для газоснабжения нового индивидуального строительства в южной части г.п. Приладожский – 1,0 км;

- строительство распределительных газопроводов для газоснабжения нового среднеэтажного строительства в юго-восточной части г.п. Приладожский – 0,3 км;

- строительство распределительных газопроводов для газоснабжения нового малоэтажного строительства в западной части г.п. Приладожский – 0,2 км;

- строительство распределительных газопроводов в д. Назия – 3,6 км.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

а) зоны действия производственных котельных;

Теплоснабжение промышленной зоны и селитебные территории поселка Приладожский, представленные капитальной средне- и многоэтажной застройкой, имеют централизованное теплоснабжение.

Централизованные источники тепловой энергии представлены действующим источником тепловой энергии - котельной АО «Птицефабрика Синявинская» мощностью 113 Гкал/час, расположенной на территории птицефабрики. Часть вырабатываемой тепловая энергия от котельной расходуется на собственные нужды фабрики. Другая часть тепловой энергии от котельной расходуется на теплоснабжение коммунальной сферы поселка Приладожский.

Система теплоснабжения в поселке Приладожский принята с независимым присоединением систем отопления потребителей с индивидуальными тепловыми пунктами, на которых установлены теплообменники, обеспечивающие подачу горячей воды потребителям. Котельная предприятия АО «Синявинская птицефабрика» имеет один 2х трубный магистральный выход диаметром 300 мм, радиально направленный без резервирования тепловой энергии.

Другой централизованный источник тепловой энергии - автоматизированная газовая котельная мощностью 15 МВт, введена в эксплуатацию в 2016 году. Котельная располагается в территории поселка Приладожский. Котельная представляет собой автоматизированную газовую котельную, предназначенную для теплоснабжения и ГВС существующего и перспективно многоэтажного жилого фонда поселка Приладожский. Котельная имеет привязку к существующим тепловым сетям и максимально приближена к потребителям тепловой энергии.

На территории МО Приладожское городское поселение в сфере теплоснабжения осуществляют деятельность две организации:

- акционерное общество АО «Птицефабрика Синявинская»эксплуатирующее централизованный источник тепловой энергии мощностью 113 Гкал/час и магистральные тепловые сети Ду 300 мм, протяженностью 3,9 км в 2х трубном исчислении по договору аренды с АО «Птицефабрика Синявинская».

-  акционерное общество «Ленинградская областная тепло – энергетическая компания», эксплуатирующая централизованный источник тепловой энергии мощностью 12,9 Гкал/час в поселке Приладожский. Общая протяженность сетей теплоснабжения технологической зоны №2 составляет 3913 п. м в двухтрубном исчислении.

Таблица 5 Перечень технологических зон централизованного теплоснабжения МО Приладожское городское поселение

| № технологической зоны | Адрес | Тип котельной | Собственник котельной | Наименование эксплуатационной организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Приладожский, территория птицефабрики | Производственная котельная | АО «Птицефабрика Синявинская» | АО «Птицефабрика Синявинская» |
| 2 | п. Приладожский, уч. 18 | Отопительная газовая котельная | АО «ЛОТЭК» | АО «ЛОТЭК» |

Источниками централизованного теплоснабжения в МО Приладожское городское поселение являются:

- Производственная котельная по адресу п. Приладожский, территория птицефабрики

- Отопительная газовая котельная по адресу п. Приладожский, уч. 18

Рисунок 2Зоны действия источников теплоснабжения технологических зон 1 и 2 в административных границах МО Приладожское городское поселение

Сети птицефабрики соединены с тепловыми сетями поселкаПриладожский. Котельная технологической зоны №1 может функционировать в качестве резервного источника теплоснабжения для поселка Приладожский.

б) зоны действия индивидуального теплоснабжения;

Существующие и планируемые к застройке потребители, должны использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование индивидуальных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации.

Большинство потребителей МО Приладожское городское поселение имеют централизованное теплоснабжение. Потребители индивидуальной застройки используют для своих нужд угольные и газовые котлы малой мощности. Так же распространены электрические обогреватели. Теплофикационные установки размещаются в цокольных этажах жилых домов или в специальных пристройках. Котлы имеют в своем комплексе дополнительный контур для приготовления горячей воды.

В зоны действия индивидуального теплоснабжения входит деревня Назия.

Перспективная застройка в деревне Назия, определенная Генеральным планом до расчетного срока, представляет из себя индивидуальные жилые дома.

Зоны индивидуальной жилой застройки, определенные Генеральным планом муниципального образования Приладожское городское поселение, утвержденным советом депутатов МО Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области №9 от 12.03.2014 г, входят в зоны действия индивидуального теплоснабжения поселка Приладожский.

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Котельная АО «ЛОТЭК» в п. Приладожский мощностью 15 МВт введена вэксплуатацию в 2017 году. Котельная работает круглогодично, 351 дней или 8424 часа.

Часть 2. Источники тепловой энергии

На территории МО Приладожское городское поселение существует 2 технологических зоны, которые являются системами теплоснабжения в населённых пунктах: п. Приладожский.

а) структура основного оборудования;

Котельная Синявинской птицефабрики (технологическая зона 1)

Котельная была построена в 1978-1980 годах для теплоснабжения птицефабрики и поселка. Котельная является паро-водогрейной и оборудована двумя паровыми котлами ДКВР 6,5/13 и тремя водогрейными котлами ПТВМ-30, один из которых не эксплуатируется. Располагаемая мощность за счет вывода одного котла из эксплуатации снижена и составляет 78,8 Гкал/ч.

Паровые котлы предназначены для покрытия паровой нагрузки технологических нужд птицефабрики и собственных нужд котельной. Водогрейные котлы ПТВМ-30 М предназначены для покрытия отопительно-вентиляционных и нагрузок ГВС птицефабрики.

Подключенная тепловая нагрузка потребителей до 2015 года составляла 95 Гкал/час или 85% от установленной мощности котельной. Однако в последние годы, в связи с масштабной реконструкцией технологических комплексов птицефабрики, подключенная тепловая нагрузка сократилась до 20 Гкал/ч.

Таблица 6Характеристика основного оборудования котельной

| Наименование и № оборудования по технологической схеме | Марка оборудования | Установленная мощность (Гкал/ч.) | Технические характеристики | Количество, шт. | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паровой котел | ДКВР-13 | 4,4 | КПД = 81 % | 2 | 1979 |
| Водогрейный котел | ПТВМ | 35 | КПД = 81 % | 2 | 1980 |

Таблица 7Характеристика вспомогательного оборудования котельной

| Наименование и № оборудования по технологической схеме | Марка оборудования | Установленная мощность (Гкал/ч.) (для эл. двиг. кВт/час и об/мин.) | Технические характеристики | Количество, шт. | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циркуляционный насос | ЦН-400-105 | 200 кВт 1500 об/мин | Q=400 м3/ч Н=105 м в ст. | 1 | 1977 |
| Циркуляционный насос | ЦН-400-210 | 320 кВт 1500 об/мин | Q=400 м3/ч Н=210 м в ст. | 2 | 1977 |
| Подпиточный насос | ЦНСГ-38-176 | 45 кВт 3000 об/мин | Q=38 м3/ч Н=176 м в ст. | 1 | 1977 |
| Подпиточный насос | ЦНСГ-38-132 | 30 кВт 3000 об/мин | Q=38 м3/ч Н=132 м в ст. | 1 | 1997 |
| Подпиточный насос | ЦНСГ-38-198 | 45 кВт 3000 об/мин | Q=38 м3/ч Н=198 м в ст. | 1 | 1993 |
| Подпиточный насос | К-290-30 | 37 кВт 1500 об/мин | Q=290 м3/ч Н=30 м в ст. | 2 | 2000 |
| Подпиточный насос | Д-200-36 | 55 кВт 1500 об/мин | Q=200 м3/ч Н=36 м в ст. | 2 | 1994 |
| Подпиточный насос | Д-320-50 | 55 кВт 1500 об/мин | Q=320 м3/ч Н=50 м в ст. | 1 | 1979 |
| Подпиточный насос | К-80-50 | 15 кВт 3000 об/мин | Q=80 м3/ч Н=50 м в ст. | 3 | 1993 |
| Подпиточный насос | АХ-50-32-200 | 11 кВт 3000 об/мин | Q=12,50м3/ч Н=50 м в ст. | 1 | 1991 |
| Циркуляционный насос | А-1 ЗВ-4/25 | 22кВт 3000 об/мин | Q=7 м3/ч Н=50 м в ст. | 2 | 1992 |
| Циркуляционный насос | СЭ-1250-140 | 630 кВт 1500 об/мин | Q=1250 м3/ч Н=140 м в ст. | 2 | 1996 |
| Циркуляционный насос | А-1 ЗВ-16/25 | 30 кВт 3000 об/мин | Q=7 м3/ч Н=140 м в ст. | 3 | 2001 |
| Подпиточный насос | НКУ-250 | 55 кВт 1500 об/мин | Q=250 м3/ч Н=32 м в ст. | 2 | 1977 |
| Вентилятор 1 | Приточная | 55 кВт 1000 об/мин | Q= 10000 м3/ч | 4 | 1978 |
| Вентилятор 2 | Приточная | 18,50 кВт 1000 об/мин | Q=9500 м3/ч | 2 | 1977 |
| Дымосос Д-15,5 | Тягодутьевые машины ВД и Д | 55 кВт 1000 об/мин | Q=65000 м3/ч | 4 | 1978 |
| Дымосос Д-10 | Тягодутьевые машины ВД и Д | 22 кВт 1000 об/мин | Q=22000 м3/ч | 2 | 1977 |
| Деаэратор | Атмосферный ДА-25 | 25 т/ч | - | 1 | 1978 |
| Деаэратор | Вакуумный ДА- 25 | 120 т/ч | - | 1 | 2004 |
| Пароструйный аппарат | ПСА-07 | 100 т/ч | - | 1 | 2008 |
| Экономайзер | Чугунный | - | - | 2 | 1977 |
| Подогреватель водяной 2-х секционный | ПВВ-13 | 300 т/ч | - | 2 | 2012 |

Котельная п. Приладожский, уч. 18 (технологическая зона 2)

Котельная мощностью 15 МВт введена в эксплуатацию05.10.2017 года и предназначена для обеспечения тепловой энергией и горячей водой потребителей посёлка Приладожский. В качестве основного оборудования в котельной установлены четыре водогрейных котла Термотехник ТТ100 «Энтророс» (Россия), мощностью 5000 кВт - 2 шт., мощностью 3000 кВт и мощностью 2000 кВт. Водогрейные котлы предназначены для нагрева воды до максимальной температуры 110 оС м номинальным избыточным давлением 0,6 МПа. Стальной отопительный котел с 3х ходовой системой газоходов котлового блока при низкой теплонапряженности камеры сгорания обеспечивает минимальное выделение окислов азота. Отсутствие ограничений по минимальному расходу теплоносителя - широкие проходы между жаровыми трубами и большое водонаполнение котлового блока обеспечивает эффективную естественную циркуляцию и гарантированный перенос тепла - в результате упрощается гидравлическая стыковка котла с системой.

Уходящие газы от каждого котла удаляются по отдельным металлическим изолированным дымовым трубам с внутренним диаметром 600 мм для котлов 5000 кВт, внутренним диаметром 500 мм для котлов 3000 кВт, внутренним диаметром 400 мм для котлов 2000 кВт. Материал труб- нержавеющая сталь. Высота верха дымовых труб относительно чистого пола котельной +25,0 м.

Котельная рассчитана на подключение тепловой нагрузки существующих и перспективных объектов, расположенных в поселке Приладожский, в размере 10,5 Гкал/час.

Таблица 8Характеристика основного оборудования котельной

| Наименование и № оборудования по технологической схеме | Марка оборудования | Установленная мощность | Технические характеристики | Количество, шт. | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогрейный котел | Термотехник ТТ100 «Энтророс» | 5000 кВт | КПД = 94,3 % Ном. расход воды (для ∆t=15°С) 292 м3/ч | 2 | 2017 |
| Водогрейный котел | Термотехник ТТ100 «Энтророс» | 3000 кВт | КПД = 92,5 %Ном. расход воды (для ∆t=15°С) 175 м3/ч | 1 | 2017 |
| Водогрейный котел | Термотехник ТТ100 «Энтророс» | 2000 кВт | КПД = 92,6 %Ном. расход воды (для ∆t=15°С) 117 м3/ч | 1 | 2017 |

Таблица 9Характеристика вспомогательного оборудования котельной

| Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение | Изготовитель | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Горелка автоматизированная газовая, в комплекте: | R525A M-.MD.S.RU.A.8.65 | С IB Unigas | компл. | 2 |
| Горелка автоматизированная комб. (газ/дизель), в комплекте: | НР512А MB.MD.S.RU.A.8.65 | С IB Unigas | компл. | 1 |
| Горелка автоматизированная газовая, в комплекте: | R91A M-.MD.S.RU.A.8.50 | С IB Unigas | компл. | 1 |
| Насос подмешивающий котлов К1.1 и К1.2 Q=51,6 м3/ч, Н= 3,0 м.в.ст., Р=1,68 кВт, п=2800 об/мин, U~ 380 V. | TOP-S80/10 3 | Wilo | шт. | 2 |
| Насос подмешивающий котла К1.3 Q=36,1 м 3/ч, Н= 3,0 м.в.ст., Р=1,45 кВт, п=2800 об/мин, U ~ 380 V. | TOP-S 65/13 3~ | Wilo | шт. | 1 |
| Насос подмешивающий котла К1.4 Q=20,6 м3/ч, Н= 3,0 м.в.ст., Р=0,651 кВт, п=2800 об/мин, U ~ 230 V. | TOP-S 50/7 1~ | Wilo | шт. | 1 |
| Насос сетевой Q=533,0 м3/ч, Н=24.5 м.в.ст., Р=45,00 кВт, п=1450 об/мин, U ~ 380 V. | IL 200/335-45/4 | Wilo | шт. | 2 |
| Насос сетевой Q=132,3 м3/ч, Н=19.5 м.в.ст., Р=11,00 кВт, п=2900 об/мин, U ~ 380 V. | IL 100/145-11/2 | Wilo | шт. | 1 |
| Бак мембранный расширительный, V=500 л, Ру=6 бар, 1=120 °С | N500 | Reflex | шт. | 2 |
| Бак мембранный расширительный, V=400 л, Ру=6 бар, 1=120 °С | N400 | Reflex | шт. | 1 |
| Бак мембранный расширительный, V=250 л, Ру=6 бар, 1=120 °С | N250 | Reflex | шт. | 1 |
| Система Водоподготовки. G=З.0 мЗ/ч. |  | Аква-Хим | компл. | 2 |

б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;

Таблица 10Характеристика основного оборудования котельных МО Приладожское городское поселение

| № котла | Наименование котлоагергата | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность Nуст., Гкал/час | Располагаемая мощность Nрас., Гкал/час | Давление внутри системы Рраб, кгс/см2 | КПД, % | Примечание (резерв, ремонт, требует замены) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Синявинской птицефабрики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Паровой котел ДКВР-13 | 1979 | 4,4 | 4,4 | 6 | 81 | Резерв |
| 2 | Паровой котел ДКВР-13 | 1979 | 4,4 | 4,4 | 6 | 81 | В работе |
| 3 | Водогрейный котел ПТВМ | 1980 | 35 | 35 | 6 | 81 | В работе |
| 4 | Водогрейный котел ПТВМ | 1980 | 35 | 35 | 6 | 81 | Резерв |
| Газовая котельная п. ПриладожскийАО «ЛОТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водогрейный котел Термотехник ТТ100 «Энтророс» | 2017 | 4.3 | 4.3 | 6 | 94.3 | В работе |
| 2 | Водогрейный котел Термотехник ТТ100 «Энтророс» | 2017 | 4.3 | 4.3 | 6 | 94.3 | Резерв |
| 3 | Водогрейный котел Термотехник ТТ100 «Энтророс» | 2017 | 2.58 | 2.58 | 6 | 92.5 | В работе |
| 4 | Водогрейный котел Термотехник ТТ100 «Энтророс» | 2017 | 1.72 | 1.72 | 6 | 92.6 | В работе |

На основе данных таблицы 10 можно сделать вывод о том, что у котельных имеется необходимый резерв мощности

в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;

Расчет объемов потребления тепловой энергии приведен в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом   Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 г. №565/667.

По данным, предоставленным АО «ЛОТЭК», максимальная часовая нагрузка на нужды отопленияв МО Приладожское городское поселение составляет 15,168 Гкал/ч.

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная версия СНиП 23-01-99) для г. Санкт-Петербург температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 Тро = - 24 С, средняя температура наружного воздуха за отопительный период на основе данных статистики сайта www.pogoda.365c.ru для Кировского муниципального района Ленинградской области Тср.оп = +0,5 С.
            По данным ГОСТ 30494-2011. «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» от 01.01.2013 г. расчетная температура внутреннего воздуха для жилых помещений для холодного периода принимается Тв=+20 С.

Q=QmaxТв-Тср.оп Тв-Тро=15,168*20-0,520+24=6,722 Гкал/ч.

Параметры располагаемой тепловой мощности котельных МО Приладожское городское поселение представлены в таблице ниже.

Таблица 11 Параметры располагаемой мощности котельных и тепловая нагрузка

| Собственник | Наименование | Установленная мощность Nуст., Гкал/час | Располагаемая мощность Nрас., Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Подключенная нагрузка внешних потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Птицефабрика Синявинская» | котельная Синявинской птицефабрики | 78,8 | 78,8 | 77,0 | 20,000 |
| АО «ЛОТЭК» | Газовая котельная п. ПриладожскийАО «ЛОТЭК» | 12,9 | 12,9 | 12,75 | 6,722 |

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;

Таблица 12Параметры тепловой мощности котельных

| Наименование | Располагаемая мощность Nрас., Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Расход тепла на собственные нужды в процентном соотношении, % |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная Синявинской птицефабрики | 78,8 | 77,0 | 2,28 |
| Газовая котельная п. Приладожский АО «ЛОТЭК» | 12,9 | 12,75 | 1,14 |

д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;

В связи с тем, что срок эксплуатации котельного оборудования меньше гарантийного мероприятия по продлению ресурса котельных агрегатов не проводились. В таблице 13 представлен срок ввода эксплуатации и год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов. В таблице ниже представлены срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

Таблица 13 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

| № котла | Наименование котлоагергата | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность Nуст., Гкал/час | Год последнего кап. ремонта | Последнее тех. освидетельствование | Следующее тех. освид. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная Синявинской птицефабрики |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Паровой котел ДКВР-13 | 1979 | 4,4 | 2016 | 2019 | 2020 |
| 2 | Паровой котел ДКВР-13 | 1979 | 4,4 | 2017 | 2019 | 2020 |
| 3 | Водогрейный котел ПТВМ | 1980 | 35 | 2009 | 2019 | 2020 |
| 4 | Водогрейный котел ПТВМ | 1980 | 35 | 2010 | 2019 | 2020 |
| Газовая котельная п. ПриладожскийАО «ЛОТЭК» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котел водогрейный Термотехник ТТ100 (Энтророс) | 2017 | 4.3 | - | 2019 | 2020 |
| 2 | Котел водогрейный Термотехник ТТ100 (Энтророс) | 2017 | 4.3 | - | 2019 | 2020 |
| 3 | Котел водогрейный Термотехник ТТ100 (Энтророс) | 2017 | 2.58 | - | 2019 | 2020 |
| 4 | Котел водогрейный Термотехник ТТ100 (Энтророс) | 2017 | 1.72 | - | 2019 | 2020 |

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок;

На рисункениже представлена тепловая схема котельной в посёлке Приладожский АО «ЛОТЭК»

Рисунок 3Тепловая схема котельной АО «ЛОТЭК» в посёлке Приладожский

ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя;

При двух трубной прокладке тепловых сетей   модульная котельная п.Приладожскийимеет температурный график качественного регулирования 95/70 °С   при температуре наружного воздуха Тнар.воз.= - 24 °С  и срезку температур 70°С, обусловленную   наличием  горячего водоснабжения. Пересмотр графика не планируется.

Таблица 14 Температурный график тепловой сети от котельных МО Приладожское городское поселение

| Tнар. возд, оС | Tпрям., оС | Т обр., оС |
| --- | --- | --- |
| +10 | 70 | 51 |
| +9 | 70 | 51 |
| +8 | 70 | 51 |
| +7 | 70 | 51 |
| +6 | 70 | 51 |
| +5 | 70 | 51 |
| +4 | 70 | 51 |
| +3 | 70 | 51 |
| +2 | 70 | 51 |
| +1 | 70 | 51 |
| 0 | 70 | 51 |
| -1 | 70 | 54 |
| -2 | 70 | 54 |
| -3 | 70 | 54 |
| -4 | 70 | 54 |
| -5 | 70 | 54 |
| -6 | 70 | 54 |
| -7 | 70 | 54 |
| -8 | 70 | 54 |
| -9 | 70 | 54 |
| -10 | 71 | 55 |
| -11 | 72 | 56 |
| -12 | 74 | 57 |
| -13 | 76 | 58 |
| -14 | 77 | 59 |
| -15 | 79 | 60 |
| -16 | 80 | 61 |
| -17 | 82 | 62 |
| -18 | 83 | 63 |
| -19 | 85 | 64 |
| -20 | 86 | 65 |
| -21 | 88 | 66 |
| -22 | 89 | 67 |
| -23 | 94 | 70 |
| -24 | 95 | 70 |

Рисунок 4Температурный график, утверждённый на котельной в п. Приладожский

з) среднегодовая загрузка оборудования;

Учет среднегодовой загрузки оборудования в необходимой форме согласно постановлению РФ № 154 от 22.02.12 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», теплоснабжающей организации МО Приладожское городское поселение, не ведется. Среднегодовая загрузка оборудования согласно данным, предоставленным АО «ЛОТЭК» составляет порядка 60%. Для оценки динамики изменения среднегодовой загрузки оборудования представлены данные о расходе топлива за предыдущие года.Котельная АО «ЛОТЭК»работает круглогодично, т.е.351 сутки в год (14 суток на ремонт).Итого котельная работает 8424 часа в год.

Таблица 15 Параметры расхода топлива котельными и число часов работы в год за период 2015-2019 г.

| № | Источник | Число часов работы в год, ч. | Вид топлива | Расход топлива, м3, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 |  |  |  |  |
| 1 | Котельная АО «Птицефабрика Синявинская» | 5785 | Природный газ | нет данных |
|  |  |  | Мазут |  |
| 2 | Автоматизированная газовая котельная АО «ЛОТЭК» | 0 | Природный газ | 0 |
| 2016 |  |  |  |  |
| 1 | Котельная АО «Птицефабрика Синявинская» | 5765 | Природный газ | нет данных |
|  |  |  | Мазут |  |
| 2 | Автоматизированная газовая котельная АО «ЛОТЭК» | 0 | Природный газ | 0 |
| 2017 |  |  |  |  |
| 1 | Котельная АО «Птицефабрика Синявинская» | 5743 | Природный газ | нет данных |
|  |  |  | Мазут |  |
| 2 | Автоматизированная газовая котельная АО «ЛОТЭК» | 2088 | Природный газ | 1367352 |
| 2018 |  |  |  |  |
| 1 | Котельная АО «Птицефабрика Синявинская» | 5785 | Природный газ | нет данных |
|  |  |  | Мазут |  |
| 2 | Автоматизированная газовая котельная АО «ЛОТЭК» | 8424 | Природный газ | 4165324 |
| 2019 |  |  |  |  |
| 1 | Котельная АО «Птицефабрика Синявинская» | 5675 | Природный газ | нет данных |
|  |  |  | Мазут |  |
| 2 | Автоматизированная газовая котельная АО «ЛОТЭК» | 8424 | Природный газ | 4078235 |

Таблица 16Часовые расходы газа, потребляемого котельной п. ПриладожскийАО «ЛОТЭК»

| Наименование котлоагрегатов | Расход газа |  |
| --- | --- | --- |
|  | При максимально возможной производительности, м3/час | При минимальной производительности, м3/час |
| Котел №1 (5000 кВт) | 569,99 | 228,00 |
| Котел №2 (5000 кВт) | 569,99 | 228,00 |
| Котел №3 ( 3000 кВт) | 348,65 | 139,46 |
| Котел №4 ( 2000 кВт) | 232,18 | 92,88 |
| ИТОГО: | 1720,8 | 92,88 |

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;

Определение объема фактически отпущенной тепловой энергии осуществляется на основании показаний приборов учета тепловой энергии. На станциях имеются как коммерческие приборы учета, так и технические. Все коммерческие приборы учета проходят периодические поверки. Каждый прибор смонтирован в соответствии с согласованным проектом.

В состав котельных МО Приладожское городское поселение входит комплект оборудования для автоматического поддержания температуры прямой сетевой воды. В котельных в п. Приладожскийрегулирование тепла производится согласно установленному температурному графику.

График изменения температур теплоносителя выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории МО Приладожское городское поселение РФ СП 131.13330.2012«Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой – в обратном трубопроводе по температурному графику 95/70 °С.

В таблице ниже представлены приборы учета воды и тепловой энергии, установленные на котельной АО «ЛОТЭК».

Таблица 17Характеристика приборов учета тепловой энергии на котельной АО «ЛОТЭК»

| № | Наименование | Изготовитель | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик горячей воды фланцевый Ду250 ВСТН250 | ЗАО «Тепловодомер» | 2 |
| 2 | Счетчик воды крыльчатый муфтовый Ду40 Ру16 ВСХд-40 | ЗАО «Тепловодомер» | 1 |

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

Отказы оборудования источников тепловой энергии по состоянию на 01.01.2020 г. отсутствуют.

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источникатепловой энергии;

По состоянию на 01.01.2020 г. предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии МО Приладожское городское поселение не имеется.

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработкиэлектрической и тепловой энергии, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории МО Приладожское городское поселение отсутствуют.

Описание изменений в структуре источников тепловой энергии.

05.10.2017 года введена в эксплуатацию новая газовая котельная в поселке Приладожский мощностью 12,9 Гкал/ч. Котельная обеспечивает тепловой энергией всех существующих и перспективных абонентов тепловой энергии поселка.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Для разработки электронной модели существующей схемы теплоснабжения использовался программно-расчетный комплекс ZuluThermo, входящий в состав геоинформационной системы Zulu (ГИС Zulu) ООО «Политерм», предназначенный для выполнения тепловых и гидравлических расчетов систем теплоснабжения.

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект;

На балансе АО «Птицефабрика Синявинская» находятся сети, расположенные в пром.  зоне птицефабрики, а также трубопроводы, по которым осуществляется теплоснабжение отдельно стоящего комплекса Племрепродуктора. На балансе администрации МО Приладожское городское поселение находятся внутриквартальные тепловые сети посёлка Приладожский.

В системе теплосетей п. Приладожский не имеется централизованных тепловых пунктов (ЦТП).

По результатам обследования тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения установлено:

Техническое состояние тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения общей протяженностью 7100 м в 2-х трубном исчислении и тепловых камер в количестве 29 шт. - удовлетворительное. Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

Магистральные тепловые сети от котельной имеют радиальную направленность, не имеют резервирования тепловой энергии. Внутриквартальные тепловые сети между собой не закольцованы, что непозволяет проводить переключения на время ремонтных работ. Тепловые сети имеют смешанную прокладку: подземно - в непроходных каналах, и наземную - на низких опорах. Изоляция теплосетей - минеральная вата.

- Система теплоснабжения на территории	Синявинской птицефабрикиоткрытая,двухтрубная, горячее водоснабжение (ГВС) присутствует.

- Система теплоснабжения на территории	п. Приладожскийзакрытая,двухтрубная, горячее водоснабжение (ГВС) присутствует.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии - качественный.

Все котельные работают по температурному графику 95/70°С при расчетной температуре наружного воздуха Шр (-24) °С. При данных графиках, существующем состоянии сетей и способе подключения потребителей обеспечивается оптимальный режим внутреннего воздуха помещений потребителей (Тв.п.=20°С).

б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии на электронном и (или) бумажном носителе;

Рисунок 5Схема теплосетей котельной АО «ЛОТЭК» технологической зоны №2

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки;

Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей – 1989. Характеристика участков тепловых сетей представлена в таблице ниже.

Таблица 18 Характеристика тепловых сетей от котельной АО «ЛОТЭК»

| Участок | Условный диаметр по ГОСТу, мм | Условный диаметр, мм | Протяженность участка, м | Кол-во трубопроводов, шт. | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК1-ТК2 | 300 | 300 | 110 | 2 | подземн б/к |
| ТК1-гаражи | 32 | 32 | 60 | 2 | подземн б/к |
| ТК2-ТК4 | 300 | 300 | 230 | 2 | подземн б/к |
| ТУ2-почта | 76 | 70 | 30 | 2 | надзем. |
| ТК4-ТК5 | 300 | 300 | 69 | 2 | подземн б/к |
| ТК5-ТК6 | 273 | 250 | 100 | 2 | подземн б/к |
| ТК6-ТК7 | 273 | 200 | 62 | 2 | подземн б/к |
| ТК7-ТК8 | 159 | 150 | 75 | 2 | подземн б/к |
| ТК8-ТК9 | 159 | 150 | 75 | 2 | подземн б/к |
| ТК9-Д5-1п | 108 | 100 | 165 | 2 | 80/80 надзем. |
| Блок мод.- ТК11 | 159 | 150 | 80 | 2 | подземн б/к |
| ТК11-ТК12 | 159 | 150 | 70 | 2 | подземн б/к |
| ТК12-ТК13 | 159 | 150 | 40 | 2 | подземн б/к |
| ТК13-ТК14+Д21а | 89 | 80 | 80 | 2 | подземн б/к |
| ТК13-ТК15 | 159 | 150 | 75 | 2 | подземн б/к |
| ТК15-Д21б | 80 | 80 | 85 | 2 | подземн б/к |
| ТК15-Д17 | 108 | 100 | 125 | 2 | подземн б/к |
| ТК13-кнс9 | 57 | 50 | 40 | 2 | подземн б/к |
| ТК2-Школа | 108 | 100 | 87 | 2 | подземн б/к |
| Церк.-церк. | 57 | 50 | 75 | 2 | подземн б/к |
| ТУ3-ТК21 | 159 | 150 | 208 | 2 | подземн б/к |
| ТК21-поликлин. | 57 | 50 | 15 | 2 | подземн б/к |
| ТК21-гараж | 32 | 32 | 10 | 2 | подземн б/к |
| ТК21-ТК22 | 133 | 125 | 96 | 2 | подземн б/к |
| ТУ- 3*1(гараж) | 57 | 50 | 50 | 2 | подземн б/к |
| ТУ-3*1(слесар.) | 57 | 50 | 15 | 2 | подземн б/к |
| ТУ-3*2-ТК19 | 89 | 80 | 37 | 2 | надзем. |
| ТК19-ТК20 | 89 | 80 | 50 | 2 | подземн б/к |
| ТК20-л.база | 32 | 32 | 6 | 2 | подземн б/к |
| ТК20-г.адм. | 57 | 50 | 74 | 2 | надзем. |
| ТК22-ТК23 | 133 | 125 | 195 | 2 | подземн б/к |
| ТК23-профилакт. | 76 | 80 | 120 | 2 | надзем. |
| ТК4-КНС7 | 57 | 50 | 85 | 2 | подземн б/к |
| КНС7-маст. | 32 | 32 | 15 | 2 | подземн б/к |
| к садовой кор.1 | 76 | 70 | 24 | 2 | подземн б/к |
| к садовой кор.2 | 76 | 70 | 28 | 2 | подземн б/к |
| к садовой кор.3 | 76 | 70 | 25 | 2 | подземн б/к |
| ТК5-Д3 | 273 | 250 | 50 | 2 | подземн б/к |
| Д3-Д2 | 219 | 200 | 60 | 2 | подземн б/к |
| Д2-Д1 | 219 | 200 | 60 | 2 | подземн б/к |
| Д1-ТК24 | 159 | 150 | 47 | 2 | надзем.+подзем. |
| ТК24-ТК25 | 159 | 150 | 95 | 2 | подземн б/к |
| ТК25-Д5 12п | 159 | 150 | 60 | 2 | подземн б/к |
| ТК24-дет.сад. 35 | 76 | 70 | 86 | 2 | подземн б/к |
| ТК24-Д4 п3 | 108 | 100 | 42 | 2 | подземн б/к |
| ТК25-дет.сад. 29 | 76 | 70 | 65 | 2 | подземн б/к |
| ТК6-ДК | 76 | 70 | 40 | 2 | подземн б/к |
| ТК7-ТК26 | 108 | 100 | 95 | 2 | подземн б/к |
| ТК26-магнит | 57 | 50 | 69 | 2 | подземн б/к |
| ТК26-гост. | 57 | 50 | 10 | 2 | подземн б/к |
| ТК26-адм. | 76 | 80 | 10 | 2 | подземн б/к |
| ТК7-ТК28 | 159 | 150 | 125 | 2 | подземн б/к |
| ТК28-Д8+Д9 | 76 | 80 | 50 | 2 | подземн б/к |
| ТК28-ТК29 | 133 | 125 | 45 | 2 | подземн б/к |
| ТК28-Д6 | 76 | 80 | 35 | 2 | подземн б/к |
| ТК28-Д7 | 76 | 80 | 25 | 2 | подземн б/к |
| ТК8-маг."5" | 76 | 80 | 28 | 2 | подземн б/к |
| До маг. "Т" и "Б.Н." | 32 | 32 | 30 | 2 | подземн б/к |
|  | Итого: |  | 3913 м п |  |  |

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;

В технологической зоне 2 котельной п. Приладожский30 запорных устройств и 29 тепловых камер.

д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов;

Место расположения тепловых камер показано желтым цветом на рисунках 5-7, тепловые камеры представляют собой сооружения из сборных железобетонных панелей. Тепловые камеры тепловых сетей, применяются в канализационных и газовых сетях, водопроводе, предназначены тепловые камеры, для эксплуатирования их в слабо агрессивной среде, используются в основном, в подземных коммуникациях.

Для стабильной и бесперебойной работы тепловых, газовых, канализационных сетей, водопровода, в обязательном порядке необходимо использовать тепловую камеру, которая изготавливается из тяжелого бетона.

Применяется тепловая камера для защиты узлов (стыков), а также секционных задвижек (вентилей), компенсаторов, дренажных устройств, разных отводов, перемычек и возможных слабых мест на трубопроводе. Предназначена тепловая камера, в том числе и для защиты от коррозии трубопроводов, как и для защиты системы от неблагоприятного воздействия окружающей среды (влаги).

Камера тепловая — это, как правило, специальное заглубленное сооружение, состоящее из нескольких отдельных (сборных) железобетонных конструкций и представляет из себя железобетонный стакан.

Тепловые камеры, являются заглубленным устройством, которое предназначена для размещения в ней и дальнейшего обслуживания канализационных узлов, водопровода и теплопроводов, представляющих места с ответвлениями, секционными задвижками (вентилями), дренажными устройствами, компенсаторами, неподвижными конструкциями и отводами труб. Выполняется тепловая камера обычно из монолитного бетона, или же из железобетона, железобетонных конструкций.

Изготавливают тепловые камеры обычно из высокопрочного бетона. Для этого в состав бетона специально вводят химические примеси специфического состава, которые по своим свойствам. В результате введения в состав бетона химических примесей, значительно увеличиваются те необходимые физические ему свойства, которые в результате, позволяют получить бетону, необходимый уровень зашиты и прочности.

Эти специальные конструкции, используют в основном, при строительстве инженерных коммуникаций, прокладки канализационных сетей, теплотрассы, водопровода или же газопровода.

Размещают тепловые камеры под землей, как правило, на небольшой глубине, поэтому немаловажно, чтобы у тепловых камер был достаточный уровень прочности, благодаря этим защитным свойствам бетона, камеры и должны быть устойчивыми к влиянию климатических условий, низкого температурного режима.

Конструкция тепловой камеры в обязательном порядке, должна быть хорошо изолирована, т.е. водонепроницаемой. От того, как качественно изготовлена тепловая камера, и от исправности качественной изоляции ее коммуникаций, напрямую зависит стабильная и бесперебойная работа всей инженерной системы. Следует учитывать, что при проведении монтажных работ по устройству тепловой камеры, необходимо уделить особое внимание ее герметичности.

В заключение отметим, что применяемые материалы, для антикоррозионной защиты тепловой трубы, особенно ее металлических конструкций, должны иметь высокую прочность. Получаемое при этом соединение, должно обрабатываться антикоррозионной защитой, чтобы продолжительное время сохранялись защитные свойства, обеспечивая безаварийную эксплуатацию канализации, водопровода, или теплопровода.

При разработке гидроизоляционных составов, для покрытия их на тепловой трубе, следует учитывать и то, что получаемые изоляционные покрытия, должны обладать, как минимум, повышенной механической прочностью, обязательно должны быть термостойкими и эластичными.

Рисунок 6Схематичное обозначение тепловой камеры

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности представлено в части 2 разделе ж).

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети;

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла.

з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики;

Потребители тепловой энергии подключены по закрытой схеме теплоснабжения (двух- трубная система).

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов при различных сценариях развития системы теплоснабжения сельского поселения.

Пакет ГИС ZuluThermo версии 8.0 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

На рисунках 8, 10, 12 представлены пьезометрические графики от котельных до наиболее удаленных потребителей.

Задачей гидравлического расчёта трубопроводов является определение фактического гидравлического сопротивления каждого участка и суммы сопротивлений по участкам, начиная от теплового ввода и до каждого теплопотребителя.

С учетом изношенности системы отопления и ГВС шероховатость принята 0,5 мм. Также введён поправочный коэффициент, равный 1 от длины участков и учитывающий сумму местных сопротивлений.

На пьезометрическом графике отображаются:

•	линия давления в подающем трубопроводе красным цветом;

•	линия давления в обратном трубопроводе синим цветом;

•	линия поверхности земли пунктиром;

•	линия статического напора голубым пунктиром;

•	линия давления вскипания оранжевым цветом.

Рисунок 7Участок тепловой сети, на котором выполнялся гидравлический расчёт,

п. Приладожский

Рисунок 8. Фактический пьезометрический график от котельной п. Приладожский до дома 3

Рисунок9. Участок тепловой сети, на котором выполнялся гидравлический расчёт, п. Приладожский

Рисунок 10 Фактический пьезометрический график от котельной п. Приладожский до дома  № 4

Рисунок 11. Участок тепловой сети, на котором выполнялся гидравлический расчёт, п. Приладожский

Рисунок 12 Фактический пьезометрический график от котельной п. Приладожский до дома № 17.

Как видно из приведенных выше пьезометрических графиков, данная котельная обеспечивает необходимый располагаемый напор на вводах конечного потребителя для обеспечения надежной циркуляции теплоносителя внутри домовой системы отопления. Расчетные значения перепадов давлений в котельных между прямой и обратной магистралями, а также значения давлений соизмеримы с фактическими. Также из пьезометрических графиков видно, что тепловые сети обладают достаточной пропускной способностью.

и) статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет;

Статистика отказов тепловых сетей (аварии и инцидентов) отсутствует.

к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительныхремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;

Согласно представленным данным, среднее время отключения потребителей второй и третьей категории мене 30 часов.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы» направлена на комплексное содержание и ремонт водопроводных, тепловых и канализационных сетей, обеспечение питьевой водой в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами, обеспечение услугой газоснабжения всех жителей муниципального образования. Она включает в себя комплекс инженерно-технических мероприятий для поддержания сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в надлежащем порядке и создания комфортных условий для работы и проживания местных жителей:

-  Ремонт участка тепловых сетей от ТК № 7 до ТК № 8 и от ТК № 8 до ТК № 9;

-  Ремонт участка тепловых сетей от ТК № 8 до магазина «Пятерочка»;

-  Ремонт системы горячего водоснабжения многоквартирных домов;

-  Ремонт участка тепловых сетей от ТК № 7 до ТК № 28  п.Приладожский;

- Ремонт участка тепловых сетей от ТК № 24 (подземная часть) до ТК № 25 п.Приладожский.

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов;

Система диагностики тепловых сетей предназначена для формирования пакета данных о состоянии тепломагистралей. В условиях ограниченного финансирования целесообразно планировать и производить ремонты тепловых сетей исходя из их реального состояния, а не в зависимости от срока службы. При этом предпочтение имеют неразрушающие методы диагностики.

Для того чтобы добиться значительного снижения трудоемкости при выполнении ремонтных работ, снижения расхода материалов и запасных изделий без снижения срока службы и надежности эксплуатационного оборудования, на предприятии устанавливаются следующие виды обслуживания и ремонта:

ТО-1, плановое техническое обслуживание (как правило, полугодовое);

ТО-2, плановое техническое обслуживание (как правило, годовое);

КР, капитальный ремонт.

Совокупность организационно - технических мероприятий в теплоэнергетической промышленности представляет собой единую систему, именуемую системой планово - предупредительного ремонта (ППР).

Графики ППР (годовые) составляются начальниками структурных подразделений накануне нового года, проверяются, корректируются производственно-техническим отделом и утверждаются главным инженером предприятия. Затем на основании годовых графиков составляются месячные планы работ, которые включают в себя организационно-технические мероприятия, мероприятия по охране труда и техники безопасности, а также месячные графики ППР и капитального ремонта.

м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;

Гидравлические испытания трубопроводов водяных тепловых сетей проводятся с целью проверки плотности и прочности для дальнейшей эксплуатации в течение следующего отопительного сезона.

Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, мониторинга за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером организации, эксплуатирующей тепловые сети (ОЭТС).

При получении тепловой энергии от источника тепла, принадлежащего другой организации, рабочая программа согласовывается с главным инженером этой организации.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

- задачи и основные положения методики проведения испытания;

- перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

- режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

- схемы включения и переключений в тепловой сети;

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

- оперативные средства связи и транспорта;

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Руководитель испытания перед началом испытания должен:

- проверить выполнение всех подготовительных мероприятий;

- организовать проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

- проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

- провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером ОЭТС, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером ОЭТС, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем ОЭТС.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

- отопительные системы детских и лечебных учреждений;

- неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

- системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

- калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае не плотности этих задвижек - задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт.

На АО «ЛОТЭК»организовано техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы (графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

- подготовка технического обслуживания и ремонтов;

- вывод оборудования в ремонт;

- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

- проведение технического обслуживания и ремонта;

- приемка оборудования из ремонта;

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя;

Расчет нормативных технологический потерь выполнен согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. N 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». А также в программном комплексе ZuluThermo 8.0 согласно «Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» МДК 4-05.2004.

Таблица 19 Потери тепловой энергии в теплосетях технологической зоны 2 за период 2016-2019 г.

| Год актуализации (разработки) | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети, |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 4698 | 15,61 |
| 2017 | 3550 | 11,67 |
| 2018 | 3840 | 12,39 |
| 2019 | 4130 | 13,32 |

о) оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителяпо тепловым сетям за последние 3 года;

Данные предоставленные АО «ЛОТЭК» по оценке тепловых потерь в тепловых сетях за 2016-2019 годы сведены в Таблице 20.

Таблица 20 Тепловые потери в тепловых сетях

| Наименование | Ед.изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Приладожский |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том ч.: | тыс.т./ год | 136,76 | 145,20 | 156,10 | 156,10 |
| нормативные (утвержденные) утечки теплоносителя | тыс.т./ год | 59,46 | 63,13 | 67,87 | 67,87 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.т./ год | - | - | - | - |

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения;

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения не имеется.

р) описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;

Для присоединения теплопотребляющих систем к водяным тепловым сетям используются две принципиально отличные схемы — зависимая и независимая. При зависимой схеме присоединения вода из тепловой сети поступает непосредственно в системы абонентов. При независимой схеме вода из тепловой сети поступает в теплообменный аппарат, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в системах.

В	системе теплоснабжения п. Приладожский присоединение теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям произведено по независимой схеме, температурный график 95/70С, ГВС осуществляется по циркуляционной системе.

Отопительная котельнаяАО «ЛОТЭК» в п. Приладожский имеют двухтрубную закрытую систему подключения потребителей.

Рисунок 13. Схема подключения абонентов в п. Приладожский

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона №261-ФЗ в силу, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

На территории МО Приладожское городское поселение общее количество домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, составляет 36. На всех 36 домах установлены общедомовые приборы учета горячей воды и тепловой энергии.

Общее количество квартир в этих домах составляет 1754, из них фактически оснащено 1754 квартиры приборами учета горячей воды и 0 квартир приборами учета тепловой энергии.

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи;

На территории муниципального образования Приладожское городское поселение нет диспетчерских служб, котельная АО «ЛОТЭК» автоматизирована.

Тепловые сети имеют низкий уровень системы автоматизации инженерных систем. Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не имеют средств телемеханизации.

Перекладываемые участки тепловых сетей с ППУ изоляцией не имеют системы дистанционного контроля.

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций;

На момент разработки схемы теплоснабжения на территории города центральные тепловые пункты и насосные станции отсутствуют.

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления;

Для защиты тепловых сетей от превышения давления установлены предохранительные клапаны и расширительные баки.

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию;

Бесхозяйных тепловых сетей на территории МО Приладожское городское поселение в настоящее время не выявлено.

ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).

Данные энергетических характеристик тепловых сетей отсутствуют.

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них по подпунктам а)-ц) части 3 настоящего документа, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

За период 2018-2020 годы был выполнен ремонт следующих участков тепловых сетей:

-  Ремонт участка тепловых сетей от ТК № 7 до ТК № 8 и от ТК № 8 до ТК № 9;

-  Ремонт участка тепловых сетей от ТК № 8 до магазина «Пятерочка»;

-  Ремонт системы горячего водоснабжения многоквартирных домов;

-  Ремонт участка тепловых сетей от ТК № 7 до ТК № 28  п.Приладожский;

- Ремонт участка тепловых сетей от ТК № 24 (подземная часть) до ТК № 25 п.Приладожский;

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии;

Зоны действия источников тепловой энергии представлены в части 1. Территория зон действия производственных котельных выделена на рисунке 17.

На территории поселка Приладожский источниками теплоснабжения тепловой энергии являются котельные, находящаяся на балансе АО «Птицефабрика Синявинская» и АО «ЛОТЭК».

Рисунок 14. Зоны действия источников тепловой энергии на территории МО Приладожское городское поселение

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии;

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления;

Значения расчетных тепловых нагрузок предоставлены теплоснабжающими организациями. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и ГВС на территории города составляет -24 °С.

В качестве расчетного элемента территориального деления рекомендуется принимать:

-для поселений свыше 100 тыс. человек - кадастровый квартал (или кадастровый план территории), либо при его отсутствии - планировочный и действующий квартал, производственные и прочие зоны территориального деления, либо индивидуальные сетки градостроительного деления, принятые в поселении;

- для поселений менее 100 тыс. человек - произвольные территориальные зоны, каждая из которых имеет только один источник тепловой энергии.

Значения потребления тепловой энергии от котельных при расчетной температуре наружного воздуха представлены в таблице ниже.

Таблица 21Значения потребления тепловой энергии от котельной п. Приладожский.

| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| дом 21 (а) | 0,1682 | 0,0320 | 0,2001 |
| дом 21 (б) | 0,1844 | 0,0351 | 0,2194 |
| дом 17 | 0,1774 | 0,0337 | 0,2112 |
| Школа 15 | 0,1392 | 0,0057 | 0,1449 |
| РУС дом 45 | 0,0112 | 0,0010 | 0,0122 |
| МЖКХ | 0,0557 | 0,0023 | 0,0579 |
| ГРУС | 0,0093 | 0,0009 | 0,0102 |
| КРС дом 28 | 0,0093 | 0,0009 | 0,0102 |
| ХКС дом 27 | 0,0087 | 0,0008 | 0,0095 |
| Баня 52 | 0,0187 | 0,0017 | 0,0204 |
| Поликлиника дом 53 | 0,0928 | 0,0038 | 0,0966 |
| дом 3 (б,в) | 0,7313 | 0,1391 | 0,8704 |
| дом 3 (а) | 0,3656 | 0,0695 | 0,4352 |
| дом 2 | 0,1558 | 0,0296 | 0,1855 |
| дом 4 (б) | 0,3024 | 0,0575 | 0,3599 |
| дом 1 | 0,1481 | 0,0282 | 0,1763 |
| Детский сад №2 | 0,1206 | 0,0049 | 0,1256 |
| Детский сад №1 | 0,1206 | 0,0049 | 0,1256 |
| дом 4 (а) | 0,3024 | 0,0575 | 0,3599 |
| дом 5 (а) | 0,3703 | 0,0704 | 0,4407 |
| дом 5 (б) | 0,3710 | 0,0706 | 0,4416 |
| ДК | 0,1113 | 0,0046 | 0,1159 |
| дом 8 | 0,1589 | 0,0302 | 0,1891 |
| дом 9 | 0,1743 | 0,0332 | 0,2075 |
| дом 7 | 0,1728 | 0,0329 | 0,2057 |
| дом 6 | 0,1736 | 0,0330 | 0,2066 |
| дом 18 | 0,0112 | 0,0010 | 0,0122 |
| 5 (в) | 0,3710 | 0,0706 | 0,4416 |
| дом 19 | 0,0112 | 0,0010 | 0,0122 |
| МК | 0,0093 | 0,0009 | 0,0102 |
| дом 20 магнит | 0,0118 | 0,0011 | 0,0129 |
| КНС-7 | 0,0106 | 0,0010 | 0,0115 |
| МКНС | 0,0106 | 0,0010 | 0,0115 |
| ХБП | 0,0093 | 0,0009 | 0,0102 |
| дом 17 | 0,0075 | 0,0007 | 0,0082 |
| дом 16 | 0,0068 | 0,0006 | 0,0075 |
| КНС-9 | 0,0075 | 0,0007 | 0,0082 |
| Садовая ул, уч. 2.1 | 0,0050 | 0 | 0,0050 |
| Садовая ул, уч. 2.2 | 0,0050 | 0 | 0,0050 |
| Садовая ул, уч. 2.3 | 0,0050 | 0 | 0,0050 |
| Профилакторий дом 28 | 0,0050 | 0 | 0,0050 |
| Всего в п. Приладожский | 4,5414 | 2,1807 | 6,7221 |
| Птицефабрика | 20 |  |  |
| Суммарная нагрузка | 26,722 |  |  |

Рисунок 15 Доля тепловой нагрузки по зонам действия тепловой энергии

б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии;

Случаев и условий применения на территории МО Приладожское городское поселение отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не имеется.

в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии;

По данным теплоснабжающих организаций количество случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием источников тепловой энергии (электрические приборы отопления) минимальное. Применение данного вида отопления обусловлено невозможность подключения дома к централизованной системе теплоснабжения. Условием использования индивидуальных квартирных источников тепловой энергии является полное соответствие всем техническим требованиям, требованиям безопасности, и наличие всей разрешительной документации.

г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом;

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом, основанные на анализе тепловых нагрузок потребителей представлены в таблице ниже.

Таблица 22Полезный отпуск тепловой энергии за 2020 год по группам потребителей

| Год | Источник | Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  | Собствен. нужды (Котельной) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | по группам потребителей |  |  | Отопление | ГВС |  |
|  |  | Гкал | насел. | бюджет | прочие | Гкал | Гкал | Гкал |
| 2020 | Всего | 161126 | 48221 | 6628 | 105427 | 160276 | 0 | 3253 |
|  | Птицефабрика | 104500 | 0 | 0 | 104500 | 104500 | 0 | 2403 |
|  | п. Приладожский | 56626 | 48221 | 6628 | 927 | 55776 | 0 | 850 |

Рисунок 16 Полезный отпуск тепловой энергии по группам потребителей за 2020 год

д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии;

В связи с тем, что каждый населенный пункт является отдельной самостоятельной зоной теплоснабжения, информация по данному пункту будет соответствовать таблице ниже.

Таблица 23Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

| Теплоснабжающая организация | Зона действия источника тепловой энергии | Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| АО «Птицефабрика Синявинская» | Птицефабрика | 20,000 |
| АО «ЛОТЭК» | п. Приладожский | 6,722 |

Нормативы потребления тепловой энергии утверждены постановлением правительства Ленинградской области №313 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, горячему водоснабжению и отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета»от 24.11.2010 г. представлены в таблице ниже.

Таблица 24 Нормативы потребления тепловой энергии утверждены постановлением правительства Ленинградской области

| № п/п | Классификационные группы | Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях, Гкал/м2 общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах или обшей площади жилого дома в месяц |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома |  |  |
| 1. | Дома дореволюционной постройки, прошедшие капитальный ремонт | 0,0246 |
| 2. | Дома дореволюционной постройки, не прошедшие капитальный ремонт | 0,0257 |
| 3. | Дома постройки 1918-1930 гг. категории «Конструктивизм» | 0,0288 |
| 4. | Дома постройки 1931-1956 гг. категории «Сталинские» | 0,0261 |
| 5. | Дома постройки 1957-1970 гг. категории «Хрущевки кирпичные» | 0,0228 |
| 6. | Дома постройки 1957-1970 гг. категории «Хрущевки панельные» | 0,0227 |
| 7. | Дома постройки 1970-1980 гг. кирпичные | 0,0219 |
| 8. | Дома постройки 1970-1980 гг. панельные | 0,0215 |
| 9. | Дома постройки 1980-1999 гг. включительно категории «Новое строительство кирпичные» | 0.0230 |
| 10. | Дома постройки 1980-1999 гг. включительно категории «Новое строительство панельные» | 0,0220 |
| 11. | Ветхий фонд (дома деревянные) | 0,0310 |
| 12. | Дома постройки 1945-1948 гг. категории «Немецкие» | 0,0256 |
| 13. | Дома, построенные после 1999 года, категории «Новое строительство кирпичные» | 0,0154 |
| 14. | Дома, построенные после 1999 года, категории «Новое строительство панельные» | 0,0163 |
| Жилые дома |  |  |
| 1. | Дома постройки до 1999 года включительно | 0,0285 |
| 2. | Дома, построенные после 1999 года | 0,0226 |

1.	Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.	При определении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению учтены конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома: материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем, а также количество этажей и год постройки многоквартирного и жилого дома (до и после 1999 года).

3.	Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению рассчитаны на отопительный сезон продолжительностью 8 календарных месяцев, в том числе неполных.

4.	Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению распространяются на общежития и коммунальные квартиры.

Таблица 25Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему и холодному водоснабжению

| № п/п | Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Норматив потребления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | холодная вода | горячая вода | водоотведение |
| 1 | Дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные: |  |  |  |
| 1.1 | ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | 4,90 | 4,61 | 9,51 |
| 1.2 | ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками | 4,83 | 4,53 | 9,36 |
| 1.3 | сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками | 4,77 | 4,45 | 9,22 |
| 1.4 | умывальниками, душами, мойками, без ванны | 4,11 | 3,64 | 7,75 |
| 1.5 | умывальниками, мойками, имеющими ванну без душа | 2,58 | 1,76 | 4,33 |
| 1.6 | умывальниками, мойками, без централизованной канализации | 2,05 | 1,11 | 3,16* |
| 2 | Дома с водонагревателями, оборудованные: |  |  |  |
| 2.1 | ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | 9,51 | - | 9,51 |
| 2.2 | ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками | 9,36 | - | 9,36 |
| 2.3 | сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками | 9,22 | - | 9,22 |
| 2.4 | умывальниками, душами, мойками, без ванны | 7,75 | - | 7,75 |
| 3 | Дома, оборудованные ваннами, водопроводом, канализацией и водонагревателями на твердом топливе | 6,18 | - | 6,18 |
| 4 | Дома без ванн, с водопроводом, канализацией и газоснабжением | 5,23 | - | 5,23 |
| 5 | Дома без ванн, с водопроводом и канализацией | 4,28 | - | 4,28 |
| 6 | Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок | 1,30 | - | 1,30* |
| 7 | Общежития с общими душевыми | 1,89 | 1,75 | 3,64 |
| 8 | Общежития с душами при всех жилых комнатах | 2,22 | 2,06 | 4,28 |
| *-при наличии в доме внутридомовой системы водоотведения |  |  |  |  |

ж) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии приведены в таблице 26.

Таблица 26Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

| Расчетная температура наружного воздуха, °С | Температура воды, подаваемой в отопительную систему, °С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С | Разница температур, °С | Потребление тепловой энергии, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Птицефабрика | п. Приладожский |
| +10 | 70 | 51 | 14 | 11,5150 | 4,4910 |
| +9 | 70 | 51 | 14 | 11,9450 | 4,6587 |
| +8 | 70 | 51 | 14 | 12,3911 | 4,8327 |
| +7 | 70 | 51 | 14 | 12,8538 | 5,0132 |
| +6 | 70 | 51 | 14 | 13,3338 | 5,2004 |
| +5 | 70 | 51 | 14 | 13,8318 | 5,3946 |
| +4 | 70 | 51 | 14 | 14,3483 | 5,5961 |
| +3 | 70 | 51 | 14 | 14,8841 | 5,8051 |
| +2 | 70 | 51 | 14 | 15,4400 | 6,0218 |
| +1 | 70 | 51 | 14 | 16,0166 | 6,2467 |
| 0 | 70 | 51 | 14 | 16,6147 | 6,4800 |
| -1 | 70 | 54 | 16 | 17,2351 | 6,7220 |
| -2 | 70 | 54 | 16 | 17,8788 | 6,8296 |
| -3 | 70 | 54 | 16 | 18,5465 | 6,9388 |
| -4 | 70 | 54 | 16 | 19,0220 | 7,0498 |
| -5 | 70 | 54 | 16 | 19,5098 | 7,1626 |
| -6 | 70 | 54 | 16 | 20,0100 | 7,2772 |
| -7 | 70 | 54 | 16 | 20,6103 | 7,3937 |
| -8 | 70 | 54 | 16 | 21,2286 | 7,6155 |
| -9 | 70 | 54 | 16 | 21,8655 | 7,8440 |
| -10 | 71 | 55 | 16 | 22,5214 | 8,0793 |
| -11 | 72 | 56 | 16 | 23,1971 | 8,3217 |
| -12 | 74 | 57 | 17 | 23,8930 | 8,5713 |
| -13 | 76 | 58 | 18 | 24,6098 | 8,8284 |
| -14 | 77 | 59 | 18 | 25,3481 | 9,0933 |
| -15 | 79 | 60 | 19 | 26,1085 | 9,3661 |
| -16 | 80 | 61 | 19 | 26,8918 | 9,6471 |
| -17 | 82 | 62 | 20 | 27,6985 | 9,9365 |
| -18 | 83 | 63 | 20 | 28,5295 | 10,2346 |
| -19 | 85 | 64 | 21 | 29,3854 | 10,5416 |
| -20 | 86 | 65 | 21 | 30,2669 | 10,8579 |
| -21 | 88 | 66 | 22 | 31,1749 | 11,1836 |
| -22 | 89 | 67 | 22 | 32,1102 | 11,5191 |
| -23 | 94 | 70 | 24 | 33,0735 | 11,8647 |
| -24 | 95 | 70 | 25 | 34,0657 | 12,2206 |

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки;

а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов;

Условно принимается, что установленная мощность АО «ЛОТЭК» и АО «ПтицефабрикаСинявинская», выделенная на централизованное теплоснабжение МО Приладожское городское поселение, равна тепловой мощности паровых и водогрейных котлов муниципального образования.

Согласно п. 4.14 СП 89.13330.2012 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76», при выходе из строя одного котла независимо от категории котельной количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй категории, должно обеспечиваться в соответствии с требованиями СП 74.13330. т.е. при выходе наибольшего котла на котельных должна покрываться подключенная нагрузка с обеспеченностью 0,87.

Таблица 27Балансы тепловой мощности на источниках тепловой энергии

| Теплоснаб-жающая организация | Наименование | Установленная мощность Nуст., Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Подключенная нагрузка внешних потребителей, Гкал/ч | Расход на собствнужды | Резерв тепл. мощности нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Птице-фабрикаСинявинская» | котельная, Птицефабрика | 78,8 | 77,0 | 20,000 | 0,25 | +57,00 |
| АО «ЛОТЭК» | Газовая котельная в п. Приладожский | 12,9 | 12,75 | 6,722 | 0,07 | +6,03 |

б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии;

Резерв тепловой мощности на котельных централизованного теплоснабжения МО Приладожское городское поселение составляет:

Таблица 28Резерв тепловой мощности на котельных МО Приладожское городское поселение

| Теплоснабжающая организация | Наименование | Резерв тепл. мощности нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| АО «ПтицефабрикаСинявинская» | котельная, Птицефабрика | +57,00 |
| АО «ЛОТЭК» | Газовая котельная в п. Приладожский | +6,03 |

в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю;

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, информация о рабочем давлении в сети представлены в таблице ниже.

Таблица 29 Гидравлические режимы тепловых сетей МО Приладожское городское поселение

| Теплоснабжающая организация | Наименование | Давление в подающем трубопроводе, кг/м3 | Давление в обратном трубопроводе, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «ПтицефабрикаСинявинская» | котельная Птицефабрика | 3,5 | 2,5 |
| АО «ЛОТЭК» | Газовая котельная в п. Приладожский | 5 | 3,5 |

Существующие магистральные тепловые сети не имеют резерва пропускной способности. Для подключения новых потребителей и расширения системы теплоснабжения необходимо комплексная реконструкция тепловых сетей с перекладкой трубопроводов на большие диаметры.

Более подробно резервы и дефициты пропускной способности рассмотрены в главе 1 части 3 разделе з).

г) описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения;

Основной причиной возникновения дефицитов тепловой мощности является разбалансировка системы теплоснабжения. В период работы системы при максимальных нагрузках у части потребителей возникает перетоп, и как следствие у других потребителей недотоп. При возникновении аварий в сети происходит утечка теплоносителя, что ведет к падению давления внутри сети и снижению подаваемого объема теплоносителя к потребителю.

На котельных АО «ЛОТЭК» и АО «ПтицефабрикаСинявинская»дефициты тепловой мощности на момент разработки схемы теплоснабжения отсутствуют. С учётом строительства жилищно-коммунального сектора существующие резервы тепловой мощности достаточны.

д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии представлены в главе 1 часть 6 разделе б). Дефицит тепловой мощности, возникающий в связи с расширением новой жилой застройки, будет компенсироваться за счет реконструкции существующих котельных и строительство новых источников тепловой энергии.

Часть 7 Балансы теплоносителя

а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть;

В МО Приладожское городское поселение в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источников до потребителей используется горячая вода. Качество используемой воды должно обеспечивать работу оборудования системы теплоснабжения без превышающих допустимые нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повреждений, поэтому исходную воду необходимо подвергать обработке в водоподготовительных установках.

Таблица 30 Расход сетевой воды на выработку тепловой энергии на территории МО Приладожское городское поселение за 2019 год

| Наименование котельной | Показатели | Расход сетевой воды, т/ч |
| --- | --- | --- |
| Газовая котельная в п. Приладожский | Суммарная нагрузка отопления | 399 |
|  | Суммарная нагрузка ГВС | 0,00 |
|  | Суммарная нагрузка | 399 |
|  | Подпитка | 2,41 |

б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

В соответствии со СНИП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях, в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду.

Производительности водоподготовительных установок теплоносителя

На котельной АО «ЛОТЭК»поселкаПриладожскийустановлены две автоматизированные установки реагентной водоподготовки СДР-5 (Комплексон-6М), которые выпускаются ООО «Аква-Хим» в целях защиты внутренних поверхностей теплообменного оборудования и трубопроводов от коррозии и накипных отложений.

Производительность установок по обрабатываемой воде составляют 3,0 м3/час.

АСДР “Комплексон®-6”:

- работает в автоматическом режиме;

- оборудование занимает мало места;

- реагентов расходуется в сотни раз меньше, чем соли;

- полностью отсутствуют собственные сточные воды;

- не требуется постоянный лабораторный контроль, т.к. персонал котельной контролирует работу установки по имеющимся на ней приборам;

- реагенты имеют санитарно-эпидемиологические заключения и могут применяться для ГВС, открытых систем теплоснабжения и при подготовке воды.

Рисунок 17Функциональная схема установки химводоподготовки «Комплексон-6».

Таблица 31 Основные технические характеристики установки химводоподготовки «Комплексон-6».

| № | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение питания | 220 V ±15% |
| 2 | Средняя потребляемая мощность | 30 Вт |
| 3 | Максимальное давление воды в точке ввода реагента | стандартное исполнение - 0,8 МПа (8 кгс/см2) |
|  |  | по заказу - 1,2 МПа (12 кгс/см2) |
| 4 | Предельный перепад давления на узле измерения и впрыска | 0,1 МПа (1,0 кгс/см2) |
| 5 | Основная приведенная погрешность дозирования при номинальных параметрах | менее 0,5% |
| 6 | Основная приведенная погрешность дозирования при колебаниях давления в системе ±0,2 МПа (2 кгс/см2) | ±2% |
| 7 | Насос - дозатор | мембранный с электромагнитным приводом |
| 8 | Клапан | спаренные, самоочищающиеся |
| 9 | Срок эксплуатации | не менее 10 лет |

Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с реализацией планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введённых в эксплуатацию в период, предшествующих актуализации схемы теплоснабжения.

Изменений в балансах водоподготовительных установок в период, предшествующих актуализации схемы теплоснабжения не выявлено.

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии;

На котельных птицефабрики и п. Приладожскийв качестве основного топлива используется газ.

Таблица 32Расход топлива на источниках теплоснабжения за период 2017-2019 г.

| Год | Источник | Вид топлива | Расход топлива (по видам топлива) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Газовая котельная в п. Приладожский | Газ, м3 | 1041932 |
| 2018 | Газовая котельная в п. Приладожский | Газ, м3 | 4165324 |
| 2019 | Газовая котельная в п. Приладожский | Газ, м3 | 4078235 |

Таблица 33 Динамика цен на топливо за период 2015-2019 г

| Населённый пункт | Вид топлива | Стоимость, руб/м3, руб/кВт*ч, руб/т |
| --- | --- | --- |
| 2015 |  |  |
| МО Приладожское городское поселение | газ | 5,56356 |
| МО Приладожское городское поселение | Электроэнергия | 3.53 |
| 2016 |  |  |
| МО Приладожское городское поселение | газ | 5,63509 |
| МО Приладожское городское поселение | Электроэнергия | 3.84 |
| 2017 |  |  |
| МО Приладожское городское поселение | газ | 5,74779 |
| МО Приладожское городское поселение | Электроэнергия | 4,12 |
| 2018 |  |  |
| МО Приладожское городское поселение | газ | 6,27983 |
| МО Приладожское городское поселение | Электроэнергия | 4,32 |
| 2019 |  |  |
| МО Приладожское городское поселение | газ | 6,36775 |
| МО Приладожское городское поселение | Электроэнергия | 4.61 |

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;

Резервным топливом у котельной в п.Приладожский является дизельное топливо. На котельной установлен 1 бак дизельного топлива объёмом 25 м3.

г) описание используемых местных видов топлива;

Основным топливом для котельных в МО Приладожское городское поселение является природный газ. Местным видом топлива являются дрова, однако дрова не используются в связи с низким КПД.

д) описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;

Основным топливом для котельных в МО Приладожское городское поселениеявляется природный газ.  Низшая теплотворная способность природного газа, используемого котельными в п. Приладожскийсоставляет 7200 ккал/м3

е) описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;

Преобладающим видом топлива для котельных в муниципальном образовании Приладожское городское поселение является природный газ. Подробные характеристики природного газа, используемого котельными в качестве топлива, приведены в главе 1 части 8 разделе в).

ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа.

Приоритетным направлением развития топливного баланса МО Приладожское городское поселение является полная газификация территории поселения с переходом всех существующих и перспективных индивидуальных источников тепловой энергии на природный газ.

Газификация позволит облегчить процесс отопления зданий, позволит уменьшить расходы на топливо и доставку его, окажет благоприятное воздействие на окружающую среду за счет снижения вредных веществ.

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии и системах обеспечения топливом, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Добавлены топливные балансы за период 2015-2020 г.

Часть 9 Надежность теплоснабжения

а) описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии;

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по вероятности безотказной работы [Р]. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

В соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 и требованиями Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» оценка надежности систем коммунального теплоснабжения по каждой котельной и по поселению в целом производится по следующим критериям:

Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения Кэ = 1,0;

при отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной котельной

до 5,0 Г кал/ч	Кэ = 0,8

св. 5,0 до 20 Г кал/ч	Кэ = 0,7

св. 20 Гкал/ч	Кэ = 0,6.

Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв = 1,0;

при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной

до 5,0 Г кал/ч	Кв= 0,8

св. 5,0 до 20 Гкал/ч	Кв= 0,7

св. 20 Гкал/ч	Кв= 0,6.

Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

-	при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

-	при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной

котельной

до 5,0 Гкал/ч св. 5,0 до 20 Гкал/ч св. 20 Гкал/ч

4.	Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита

до 10% св. 10 до 20% св. 20 до 30% св. 30%

5.	Одним из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального теплоснабжения является резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их закольцовки или устройства перемычек.

Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

резервирование св. 90 до 100% нагрузки Кр = 1,0

св. 70 до 90%

св. 50 до 70% св. 30 до 50% менее 30%

6.	Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс):

при доле ветхих сетей

до 10%	Кс = 1,0

св. 10 до 20%	Кс = 0,8

св. 20 до 30%	Кс = 0,6

св. 30%	Кс = 0,5.

7. Показатель надежности системы теплоснабжения Кнад определяется как средний по частным показателям Кэ ,Кв , Кт , Кб , Кр и Кс.

Кнад =Кэ + Кв + Кт + Кб + Кр + КсN

где: N - число показателей, учтенных в числителе.

В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения населенного пункта они, с точки зрения надежности, могут быть оценены как: высоконадежные при Кнад - более 0,9

надежные	Кнад - от 0,75 до 0,89

малонадежныеКнад - от 0,5 до 0,74

ненадежные	Кнад - менее 0,5.

Для описания показателей надежности и качества поставки тепловой энергии, определения зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения рассчитываем показатели надежности тепловых сетей по каждому теплорайону для наиболее отдаленных потребителей от каждого источника теплоснабжения. Методика расчета надежности относительно отдаленных потребителей основывается на том, что вероятность безотказной работы снижается по мере удаления от источника теплоснабжения. Таким образом, определяется узел тепловой сети, начиная с которого значение вероятности безотказной работы ниже нормативно допустимого показателя. В результате расчета формируется зона ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения по каждому теплорайону. При расчете показателей надежности работы тепловых сетей учитывается кольцевое включение трубопроводов, возможность использования резервных перемычек и перераспределения зон теплоснабжения между источниками. Для оценки объемов тепловой зоны с ненормативной надежностью тепловых сетей представлены значения величины материальных характеристик трубопроводов зоны безопасности теплоснабжения и зоны ненормативной надежности, их процентное соотношение.

Для ликвидации зон ненормативной надежности будут предложены мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей, строительству резервных перемычек и насосных станций.

При расчете надежности системы теплоснабжения используются следующие условные обозначения:

- РБР - вероятности безотказной работы;

- PОТ - вероятность отказа, где PОТ =1- РБР

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением приведённого ниже алгоритма.

1. Определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

 - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17лет, 1/(км·год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, 1/(км·год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет, 1/(км·год).

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке:

c1L12L2…nLn,1/час,

где L - протяженность каждого участка, км.

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

,

где τ- срок эксплуатации участка, лет.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным 00,05 1/(год·км).

При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. «Тепловые сети»).

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 0С при внезапном прекращении теплоснабжения формула имеет следующий вид:

Гдеtв.а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 С для жилых зданий). Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха.

Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения для МО Приладожское городское поселение при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов приведён в таблице ниже

Таблица 34Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения для МО Приладожское городское поселение

| Температура наружного воздуха, 0С | Повторяемость температур наружного воздуха, ч | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 0С, ч |
| --- | --- | --- |
| -24,0 | 29 | 6,205 |
| -22,5 | 62 | 6,414 |
| -17,5 | 191 | 7,406 |
| -12,5 | 437 | 8,762 |
| -7,5 | 828 | 10,731 |
| -2,5 | 1350 | 13,851 |
| 2,5 | 1686 | 19,582 |
| 6,5 | 681 | 29,504 |

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

,

где, а, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ; Lс.з.- расстояние между секционирующими задвижками, м; D - условный диаметр трубопровода, м.

Согласно рекомендациям для подземной прокладки теплопроводов значения постоянных коэффициентов, равны: a=6; b=0,5; c=0,0015.

Значения расстояний между секционирующими задвижками Lс.з берутся из соответствующей базы электронной модели. Если эти значения в базах модели не определены, тогда расчёт выполняется по значениям, определённым СНиП41-02-2003 «Тепловые сети»:

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:

- вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;

- по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 0С:

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

.

На рис. 18 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после

каждого отказа.

Рисунок18. Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

В поселкеПриладожскийтепловые сети незакольцованы, в связи с этим параметры надежности теплоснабжения не соответствуют нормативам. В случае прорыва магистральных тепловых сетей подобная компоновка трубопроводов не позволяет избежать аварийного отключения потребителей.

Таблица 35Результат расчета надежности участков тепловой сети для технологической зоны №2 от котельной  п. Приладожский

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр,м | Год постойки | λi, 1/(км*год) | λ(t), 1/(км*год) | Lxλ(t),1/год | zр, ч | ∑ž, ед | ϖ, ед | P, ед |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-10 | ЗУ5 | 1.31 | 0.2 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,036 | 6,371 | 0,0004481 | 0,00002 | 1 |
| ТК-11 | ТК-12 | 78.46 | 0.2 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,021 | 6,345 | 0,0004336 | 0,00001 | 1 |
| ТК-12 | ТК-13 | 21.04 | 0.2 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,017 | 6,337 | 0,0004291 | 0,00001 | 1 |
| ТК-13 | ЗУ2 | 1.17 | 0.125 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,017 | 6,337 | 0,0004291 | 0,00001 | 1 |
| ТК-15 | дом 21 (а) | 7.34 | 0.05 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,026 | 6,354 | 0,0004386 | 0,00001 | 1 |
| ТК-13 | ТК-15 | 61.77 | 0.125 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,041 | 6,381 | 0,0004537 | 0,00002 | 1 |
| ТК-15 | ЗУ3 | 1.46 | 0.08 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,118 | 6,243 | 0,0003754 | 0,00004 | 1 |
| ТК-16 | дом 21 (б) | 24.19 | 0.08 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,025 | 6,165 | 0,0003296 | 0,00001 | 1 |
| ТК-15 | ЗУ4 | 1.57 | 0.1 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,032 | 6,672 | 0,0010648 | 0,00003 | 1 |
| ТК-17 | дом 17 | 23.46 | 0.08 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,045 | 6,715 | 0,0011591 | 0,00005 | 1 |
| ТК-10 | ТК-1 | 47.19 | 0.3 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,038 | 6,530 | 0,0007446 | 0,00003 | 1 |
| ТК-1 | ТК-2 | 66.82 | 0.3 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,036 | 6,371 | 0,0004481 | 0,00002 | 1 |
| ТК-2 | ЗУ1 | 1.18 | 0.1 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,021 | 6,345 | 0,0004336 | 0,00001 | 1 |
| Уз 5 | Школа 15 | 43.17 | 0.07 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,036 | 6,371 | 0,0004481 | 0,00002 | 1 |
| ЗУ1 | Уз 5 | 59.43 | 0.1 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,021 | 6,345 | 0,0004336 | 0,00001 | 1 |
| ЗУ2 | ТК-15 | 85.06 | 0.125 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,017 | 6,337 | 0,0004291 | 0,00001 | 1 |
| ЗУ3 | ТК-16 | 66.79 | 0.08 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,017 | 6,337 | 0,0004291 | 0,00001 | 1 |
| ЗУ4 | ТК-17 | 115 | 0.1 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,026 | 6,354 | 0,0004386 | 0,00001 | 1 |
| ЗУ5 | ТК-11 | 188.25 | 0.2 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,041 | 6,381 | 0,0004537 | 0,00002 | 1 |
| ТК-2 | Уз 19 | 47.7 | 0.3 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,118 | 6,243 | 0,0003754 | 0,00004 | 1 |
| Уз 19 | РУС дом 45 | 25.98 | 0.07 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,021 | 6,345 | 0,0004336 | 0,00001 | 1 |
| Уз 19 | ЗУ7 | 39.06 | 0.3 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,036 | 6,371 | 0,0004481 | 0,00002 | 1 |
| ТК-3 | Уз 3 | 54.16 | 0.4 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,021 | 6,345 | 0,0004336 | 0,00001 | 1 |
| ЗУ7 | ТК-3 | 1.14 | 0.3 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,017 | 6,337 | 0,0004291 | 0,00001 | 1 |
| Уз 3 | Уз 2 | 112.87 | 0.15 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,017 | 6,337 | 0,0004291 | 0,00001 | 1 |
| Уз 2 | МЖКХ | 26.19 | 0.05 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,026 | 6,354 | 0,0004386 | 0,00001 | 1 |
| Уз 2 | ГРУС | 57.63 | 0.05 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,041 | 6,381 | 0,0004537 | 0,00002 | 1 |
| Уз 2 | ЗУ23 | 15.2 | 0.1 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,118 | 6,243 | 0,0003754 | 0,00004 | 1 |
| ТК-19 | ЗУ25 | 48.29 | 0.08 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,025 | 6,165 | 0,0003296 | 0,00001 | 1 |
| ТК-20 | КРС дом 28 | 16.39 | 0.05 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,032 | 6,672 | 0,0010648 | 0,00003 | 1 |
| ТК-20 | ХКС дом 27 | 87.16 | 0.05 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,045 | 6,715 | 0,0011591 | 0,00005 | 1 |
| ТК-18 | Уз 13 | 32.95 | 0.08 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,038 | 6,530 | 0,0007446 | 0,00003 | 1 |
| ТК-22 | Уз 10 | 28.45 | 0.08 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,036 | 6,371 | 0,0004481 | 0,00002 | 1 |
| Уз 14 | ТК-19 | 85.79 | 0.08 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,021 | 6,345 | 0,0004336 | 0,00001 | 1 |
| Уз 3 | ЗУ21 | 82.07 | 0.4 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,036 | 6,371 | 0,0004481 | 0,00002 | 1 |
| ТК-4 | ТК-5 | 55.78 | 0.3 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,021 | 6,345 | 0,0004336 | 0,00001 | 1 |
| ТК-5 | ЗУ16 | 153.56 | 0.3 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,017 | 6,337 | 0,0004291 | 0,00001 | 1 |
| ТК-5 | ЗУ20 | 1.56 | 0.25 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,017 | 6,337 | 0,0004291 | 0,00001 | 1 |
| Уз 18 | Уз 17 | 28.51 | 0.25 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,026 | 6,354 | 0,0004386 | 0,00001 | 1 |
| Уз 17 | дом 3 (б,в) | 13.02 | 0.2 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,041 | 6,381 | 0,0004537 | 0,00002 | 1 |
| Уз 18 | дом 3 (а) | 65.06 | 0.2 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,118 | 6,243 | 0,0003754 | 0,00004 | 1 |
| Уз 17 | Уз 16 | 61.62 | 0.25 | 1989 | 0,05 | 0,206 | 0,010 | 6,811 | 0,0013653 | 0,00001 | 1 |
| Уз 16 | ЗУ19 | 36.02 | 0.25 | 1989 | 0,05 | 0,206 | 0,014 | 6,686 | 0,0010956 | 0,00002 | 1 |
| ТК-30 | дом 2 | 12.47 | 0.08 | 1989 | 0,05 | 0,206 | 0,025 | 6,861 | 0,0014705 | 0,00004 | 1 |
| ТК-30 | Уз 1 | 48.61 | 0.25 | 1989 | 0,05 | 0,206 | 0,015 | 6,691 | 0,0011066 | 0,00002 | 1 |
| Уз 1 | Уз 4 | 25.31 | 0.2 | 1989 | 0,05 | 0,206 | 0,022 | 6,751 | 0,0012371 | 0,00003 | 1 |
| Уз 4 | дом 4 (б) | 72.74 | 0.1 | 1989 | 0,05 | 0,206 | 0,009 | 6,491 | 0,0006542 | 0,00001 | 1 |
| Уз 4 | дом 1 | 9.91 | 0.08 | 1989 | 0,05 | 0,206 | 0,018 | 6,548 | 0,0007859 | 0,00001 | 1 |
| Уз 4 | ЗУ18 | 58.68 | 0.15 | 1989 | 0,05 | 0,206 | 0,008 | 6,488 | 0,0006472 | 0,00001 | 1 |
| ТК-24 | Детский сад №2 | 82.78 | 0.07 | 1989 | 0,05 | 0,206 | 0,063 | 6,832 | 0,0014097 | 0,00009 | 1 |
| ТК-24 | ЗУ30 | 122.78 | 0.15 | 1989 | 0,05 | 0,206 | 0,011 | 6,562 | 0,0008179 | 0,00001 | 1 |
| ТК-25 | ЗУ28 | 1.77 | 0.07 | 1989 | 0,05 | 0,206 | 0,001 | 7,106 | 0,0019642 | 0,00000 | 1 |
| ТК-25 | дом 4 (а) | 45.97 | 0.1 | 1989 | 0,05 | 0,206 | 0,071 | 8,208 | 0,0073727 | 0,00052 | 1 |
| ТК-25 | ЗУ29 | 1.38 | 0.15 | 1989 | 0,05 | 0,206 | 0,006 | 7,191 | 0,0021277 | 0,00001 | 1 |
| Уз 6 | Уз 7 | 41.28 | 0.125 | 1989 | 0,05 | 0,206 | 0,013 | 7,289 | 0,0023114 | 0,00003 | 1 |
| Уз 7 | дом 5 (а) | 5.25 | 0.08 | 1989 | 0,05 | 0,206 | 0,012 | 6,835 | 0,0014160 | 0,00002 | 1 |
| Уз 7 | дом 5 (б) | 147.83 | 0.125 | 1989 | 0,05 | 0,206 | 0,010 | 6,811 | 0,0013653 | 0,00001 | 1 |
| ТК-6 | ДК | 29.5 | 0.05 | 1989 | 0,05 | 0,206 | 0,014 | 6,686 | 0,0010956 | 0,00002 | 1 |
| ТК-6 | ЗУ15 | 57.09 | 0.3 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,009 | 6,324 | 0,0004217 | 0,00000 | 1 |
| ТК-7 | ЗУ13 | 1.39 | 0.2 | 2018 | 0,05 | 0,525 | 0,028 | 6,286 | 0,0004001 | 0,00001 | 1 |
| ТК-28 | дом 8 | 27.73 | 0.8 | 2018 | 0,05 | 0,525 | 0,032 | 6,224 | 0,0003643 | 0,00001 | 1 |
| ТК-28 | дом 9 | 36.47 | 0.8 | 2018 | 0,05 | 0,525 | 0,003 | 6,192 | 0,0003456 | 0,00000 | 1 |
| ТК-28 | ЗУ8 | 53.6 | 0.125 | 2018 | 0,05 | 0,525 | 0,048 | 6,241 | 0,0003742 | 0,00002 | 1 |
| ТК-29 | дом 7 | 36.67 | 0.08 | 2018 | 0,05 | 0,525 | 0,027 | 6,218 | 0,0003608 | 0,00001 | 1 |
| ТК-29 | дом 6 | 30.03 | 0.08 | 2018 | 0,05 | 0,525 | 0,009 | 6,324 | 0,0004217 | 0,00000 | 1 |
| ЗУ8 | ТК-29 | 1.16 | 0.125 | 1989 | 0,05 | 0,206 | 0,010 | 6,811 | 0,0013653 | 0,00001 | 1 |
| ЗУ9 | ТК-28 | 1.48 | 0.2 | 1989 | 0,05 | 0,206 | 0,014 | 6,686 | 0,0010956 | 0,00002 | 1 |
| ТК-7 | ЗУ14 | 1.51 | 0.15 | 2018 | 0,05 | 0,206 | 0,025 | 6,861 | 0,0014705 | 0,00004 | 1 |
| ТК-8 | дом 18 | 29.41 | 0.08 | 2018 | 0,05 | 0,206 | 0,015 | 6,691 | 0,0011066 | 0,00002 | 1 |
| ТК-8 | ТК-9 | 80.28 | 0.15 | 2018 | 0,05 | 0,206 | 0,022 | 6,751 | 0,0012371 | 0,00003 | 1 |
| ТК-9 | ЗУ10 | 1.41 | 0.1 | 2018 | 0,05 | 0,206 | 0,009 | 6,491 | 0,0006542 | 0,00001 | 1 |
| ТК-7 | ЗУ12 | 1.37 | 0.1 | 2018 | 0,05 | 0,206 | 0,018 | 6,548 | 0,0007859 | 0,00001 | 1 |
| ТК-26 | дом 19 | 29.8 | 0.08 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,118 | 6,243 | 0,0003754 | 0,00004 | 1 |
| ТК-26 | МК | 8.5 | 0.05 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,025 | 6,165 | 0,0003296 | 0,00001 | 1 |
| ЗУ10 | Уз 15 | 187.78 | 0.1 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,032 | 6,672 | 0,0010648 | 0,00003 | 1 |
| ЗУ11 | ТК-8 | 1.26 | 0.15 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,045 | 6,715 | 0,0011591 | 0,00005 | 1 |
| ЗУ12 | ЗУ17 | 89.91 | 0.1 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,038 | 6,530 | 0,0007446 | 0,00003 | 1 |
| ЗУ13 | ЗУ9 | 147.91 | 0.2 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,036 | 6,371 | 0,0004481 | 0,00002 | 1 |
| ЗУ14 | ЗУ11 | 73.89 | 0.15 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,021 | 6,345 | 0,0004336 | 0,00001 | 1 |
| ЗУ15 | ТК-7 | 1.14 | 0.3 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,017 | 6,337 | 0,0004291 | 0,00001 | 1 |
| ЗУ16 | ТК-6 | 1.25 | 0.3 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,017 | 6,337 | 0,0004291 | 0,00001 | 1 |
| ЗУ17 | ТК-26 | 1.21 | 0.1 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,026 | 6,354 | 0,0004386 | 0,00001 | 1 |
| ТК-4 | ЗУ22 | 46.69 | 0.05 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,041 | 6,381 | 0,0004537 | 0,00002 | 1 |
| ТК-27 | КНС-7 | 24.41 | 0.05 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,118 | 6,243 | 0,0003754 | 0,00004 | 1 |
| ТК-27 | МКНС | 38.79 | 0.05 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,025 | 6,165 | 0,0003296 | 0,00001 | 1 |
| ТК-21 | Поликлиника дом 53 | 22.21 | 0.05 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,032 | 6,672 | 0,0010648 | 0,00003 | 1 |
| ТК-21 | ХБП | 16.29 | 0.05 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,045 | 6,715 | 0,0011591 | 0,00005 | 1 |
| Уз 5 | Уз 8 | 24.88 | 0.05 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,038 | 6,530 | 0,0007446 | 0,00003 | 1 |
| Уз 8 | дом 17 | 12.41 | 0.05 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,036 | 6,371 | 0,0004481 | 0,00002 | 1 |
| Уз 8 | дом 16 | 36.08 | 0.05 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,021 | 6,345 | 0,0004336 | 0,00001 | 1 |
| ЗУ18 | ТК-24 | 1.32 | 0.15 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,017 | 6,337 | 0,0004291 | 0,00001 | 1 |
| ЗУ19 | ТК-30 | 1.31 | 0.25 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,118 | 6,243 | 0,0003754 | 0,00004 | 1 |
| ЗУ20 | Уз 18 | 49.95 | 0.25 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,025 | 6,165 | 0,0003296 | 0,00001 | 1 |
| ЗУ21 | ТК-4 | 1.77 | 0.4 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,032 | 6,672 | 0,0010648 | 0,00003 | 1 |
| ЗУ22 | ТК-27 | 1.57 | 0.05 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,045 | 6,715 | 0,0011591 | 0,00005 | 1 |
| ЗУ23 | ТК-18 | 1.21 | 0.05 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,038 | 6,530 | 0,0007446 | 0,00003 | 1 |
| ЗУ24 | ТК-21 | 0.97 | 0.08 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,036 | 6,371 | 0,0004481 | 0,00002 | 1 |
| ЗУ25 | ТК-20 | 1.91 | 0.08 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,021 | 6,345 | 0,0004336 | 0,00001 | 1 |
| ЗУ28 | Детский сад №1 | 51.34 | 0.07 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,017 | 6,337 | 0,0004291 | 0,00001 | 1 |
| ЗУ29 | Уз 6 | 58.27 | 0.15 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,017 | 6,337 | 0,0004291 | 0,00001 | 1 |
| ЗУ30 | ТК-25 | 1.48 | 0.15 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,026 | 6,354 | 0,0004386 | 0,00001 | 1 |
| ТК-13 | КНС-9 | 59.55 | 0.05 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,041 | 6,381 | 0,0004537 | 0,00002 | 1 |
| Уз 9 | ТК-10 | 2074.7 | 0.3 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,118 | 6,243 | 0,0003754 | 0,00004 | 1 |
| Уз 10 | Уз 11 | 29.87 | 0.08 | 1989 | 0,05 | 0,525 | 0,025 | 6,165 | 0,0003296 | 0,00001 | 1 |
| Уз 11 | Уз 12 | 30.65 | 0.08 | 1989 | 0,05 | 0,206 | 0,025 | 6,861 | 0,0014705 | 0,00004 | 1 |
| Уз 12 | ТК-23 | 28.64 | 0.08 | 1989 | 0,05 | 0,206 | 0,015 | 6,691 | 0,0011066 | 0,00002 | 1 |
| Уз 10 | Садовая ул, уч. 2.1 | 39.69 | 0.032 | 1989 | 0,05 | 0,206 | 0,022 | 6,751 | 0,0012371 | 0,00003 | 1 |
| Уз 11 | Садовая ул, уч. 2.2 | 39.12 | 0.032 | 1989 | 0,05 | 0,206 | 0,009 | 6,491 | 0,0006542 | 0,00001 | 1 |
| Уз 12 | Садовая ул, уч. 2.3 | 38.94 | 0.032 | 1989 | 0,05 | 0,206 | 0,018 | 6,548 | 0,0007859 | 0,00001 | 1 |
| ТК-23 | Профилакторий дом 28 | 119.38 | 0.08 | 1989 | 0,05 | 0,206 | 0,008 | 6,488 | 0,0006472 | 0,00001 | 1 |
| ТК-21 | ТК-22 | 56.12 | 0.08 | 1989 | 0,05 | 0,206 | 0,063 | 6,832 | 0,0014097 | 0,00009 | 1 |
| Уз 13 | Баня 52 | 18.36 | 0.05 | 1989 | 0,05 | 0,206 | 0,011 | 6,562 | 0,0008179 | 0,00001 | 1 |
| Уз 14 | ЗУ24 | 32.95 | 0.08 | 1989 | 0,05 | 0,206 | 0,032 | 6,709 | 0,0011460 | 0,00004 | 1 |
| Уз 13 | Уз 14 | 32.95 | 0.08 | 1989 | 0,05 | 0,206 | 0,031 | 6,481 | 0,0006308 | 0,00002 | 1 |
| ТК-26 | дом 20 магнит | 77.74 | 0.1 | 1989 | 0,05 | 0,206 | 0,031 | 6,479 | 0,0006261 | 0,00002 | 1 |
| Уз 15 | 5 (в) | 187.78 | 0.1 | 1989 | 0,05 | 0,206 | 0,025 | 6,861 | 0,0014705 | 0,00004 | 1 |

Критерии оценки надежности и коэффициент надежности системы теплоснабжения МО Приладожское городское поселение приведены в таблице ниже.

Таблица 36Критерии оценки надежности и коэффициент надежности системы теплоснабжения

| № | Наименование показателя | Обозначение | п. Приладожский |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность электроснабжения источников тепловойэнергии | Кэ | 1,0 |
| 2 | Надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 1,0 |
| 3 | Надежность топливоснабжения источников тепловойэнергии | Кт | 1,0 |
| 4 | Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1,0 |
| 5 | Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 0,4 |
| 6 | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 1,0 |
| 7 | Коэффициент надежности системы коммунал. теплоснабжения от источника тепловой энергии | К над | 0,89 |

б) анализ аварийных отключений потребителей;

Поскольку сведения о повреждениях в тепловых сетях, были либо не предоставлены, либо предоставлены частично, зачастую с отсутствующими основными позициями (диаметр, год прокладки, вид повреждения и пр.), анализ повреждений в этих тепловых сетях не может быть проведен.

в) анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений;

Поскольку сведения о повреждениях и восстановления в тепловых сетях, были либо не предоставлены, либо предоставлены частично, зачастую с отсутствующими основными позициями (диаметр, год прокладки, вид повреждения и пр.), анализ времени восстановления в этих тепловых сетях не может быть проведен.

По информации предоставленной теплоснабжающими организациями время устранений аварийных отключений потребителей занимало не более 24 часов.

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения):

При сборе данных у теплоснабжающих организаций было обнаружено что, графические материалы (карты-схемы) с обозначением ненормативной надежности не имеются в полном необходимом объеме. Отсутствие полной информации по авариям и отказам тепловых сетей не позволяет определить зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения. Карты-схемы тепловых сетей представлены в главе 1 части 1 разделе а).

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»;

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за последние 5 лет в  МО Приладожское городское поселение не зафиксированы.

е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенныхв результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Согласно СП.124.13330.2012 «Тепловые сети» полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях должно быть в сроки, указанные в таблице37.

Перерывы прекращения подачи тепловой энергии не превышали величины 54 ч, что соответствует второй категории потребителей согласно СП.124.13330.2012 «Тепловые сети».

По сравнению со схемой теплоснабжения МО Приладожское городское поселение 2018 года в 2019 году изменения среднего времени восстановления теплоснабжения при аварийных ситуациях МО Приладожское городское поселение не существенные.

Таблица 37Сроки восстановления теплоснабжения при отказах на тепловых сетях

| Диаметр труб тепловых сетей | Время восстановления теплоснабжения |
| --- | --- |
| мм | ч |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | До 54 |

Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

В актуализацию схемы теплоснабжения добавлены расчеты надежности сетей теплоснабжения с учетом проводимых ремонтов участков теплосетей за период 2014-2019 г.

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели представлены в виде описания результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством РФ (Постановлении правительства РФ от 5.07.2013 г. № 570) в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

Технико-экономические показатели предприятия АО «ЛОТЭК»представлены в таблице 38.

Таблица 38Технико-экономические показатели предприятия АО «ЛОТЭК»

| № | Наименование показателя доходов/расходов | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Единицы измерения |  | руб. | руб. | руб. |
| 1 | Основные средства | 406 555 000,00 | 372 667 000,00 | 226 788 000,00 |
| 2 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Отложенные налоговые активы | 26 222 000,00 | 22 600 000,00 | 35 628 000,00 |
| 5 | Запасы | 35 183 000,00 | 39 942 000,00 | 57 084 000,00 |
| 6 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 244 000,00 | 862 000,00 | 1 890 000,00 |
| 7 | Дебиторская задолженность | 569 452 000,00 | 590 395 000,00 | 707 069 000,00 |
| 8 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 9 | Поступления – всего | 1 690 312 000,00 | 1 787 213 000,00 |  |
| 10 | От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 1 545 623 000,00 | 1 687 339 000,00 | 1 827 765 000,00 |
| 11 | Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 1 035 848 000,00 | 1 152 064 000,00 | 1 322 482 000,00 |
| 12 | В связи с оплатой труда работников | 248 518 000,00 | 258 629 000,00 | 295 599 000,00 |
| 13 | Процентов по долговым обязательствам | 50 444 000,00 | 88 072 000,00 | 60 635 000,00 |
| 14 | Налога на прибыль организаций | 15 938 000,00 | 75 780 000,00 | 61 270 000,00 |
| 15 | Платежи – всего | 858 598 000,00 | 1 082 300 000,00 | 809 730 000,00 |

Эксплуатационной организацией тепловых сетей и жилого фондавп. ПриладожскоеявляетсяМУП «Приладожскжилкомхоз».Технико-экономические показатели предприятия МУП «Приладожскжилкомхоз» представлены в таблице 37.

Таблица 39Технико-экономические показатели предприятия МУП «Приладожскжилкомхоз»

| № | Наименование показателя доходов/расходов | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Единицы измерения |  | тыс. руб. | руб. | руб. |
| 1 | Основные средства | 104 770 | 102 941 | 102 170 |
| 2 | Запасы | 1 215 | 833 | 739 |
| 3 | Дебиторская задолженность | 52 786 | 44 767 | 49 349 |
| 4 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 15 108 | 3 749 | 2 557 |
| 5 | Прочие оборотные активы | 112 | 79 | 79 |
| 6 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Кредиторская задолженность | 77 272 | 23 488 | 22 279 |
| 8 | Выручка | 103 747 | 106 239 | 98 025 |
| 9 | Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом рубле выручки) | -23% | -17,7% | -9,1% |
| 10 | Рентабельность собственного капитала (ROE) | 5% | 3% | 3% |
| 11 | Рентабельность активов (ROA) | 2,7% | 1,8% | 2,4% |
| 12 | Поступления — всего | 149 915 | 150 485 | 147 284 |
| 13 | Платежи — всего | 136 727 | 161 844 | 148 476 |
| 14 | в связи с оплатой труда работников | 15 859 | 19 156 | 15 861 |
| 15 | Чистые активы | 96 719 | 128 881 | 132 615 |

Применение современных подходов, использование эффективных технологий при реализации инвестиционных проектов позволило снизить в среднем: на 12% – удельные нормы расходы газа, на 25% – удельные нормы расхода электроэнергии. Потери тепловой энергии после реконструкции тепловых сетей снизились в среднем с 20% до нормативного уровня 8%.

Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

В актуализацию схемы теплоснабжения добавлены Технико-экономические показатели предприятийАО «ЛОТЭК»и МУП «Приладожскжилкомхоз».

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

а) динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет;

Тарифына тепловую энергию, поставляемую АО «ЛОТЭК», действующие на момент разработки актуализации схемы теплоснабжения по данным комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, представлены в таблице ниже.

Таблица 40Тарифы, действующие на момент разработки актуализации схемы теплоснабжения для МО Приладожское городское поселение Кировского муниципального района за период 2017-2019 г. для организации «МУП ПриладожскЖКХ»

| Наименование организации | Дата приказа | № | Начало действ. | Оконч. Действ. | Для организаций, руб/Гкал | Для насел.,руб/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «МУП ПриладожскЖКХ» | 19.12.2016 | № 526-п | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 2 474,16 |  |
|  |  |  | 01.07.2017 | 31.12.2017 | 2 558,28 |  |
|  | 19.12.2016 | № 526-п | 01.01.2017 | 30.06.2017 |  | 1 819,50 |
|  |  |  | 01.07.2017 | 31.12.2017 |  | 1 880,33 |
| Тарифы на тепло «МУП ПриладожскЖКХ» | 18.12.2017 | № 458-п | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 2 558,28 |  |
|  |  |  | 01.07.2018 | 31.12.2018 | 2 558,28 |  |
|  | 19.12.2017 | № 638-п | 01.01.2018 | 30.06.2018 |  | 1 880,33 |
|  |  |  | 01.07.2018 | 31.12.2018 |  | 1 880,33 |
| «МУП ПриладожскЖКХ» | 20.12.2018 | № 678-п | 01.01.2019 | 30.06.2019 |  | # 1 912,15 |
|  |  |  | 01.07.2019 | 31.12.2019 |  | # 1 950,39 |
|  | 19.12.2018 | № 443-п | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 2 601,64 |  |
|  |  |  | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 2 601,64 |  |

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение) для населения установлены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2019 года № 712-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Кировского муниципального района Ленинградской области в 2020 году»: с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. 2 451,67 руб/Гкал, с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. 2 584,17 руб/Гкал.

б) структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.

На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в комитете по тарифам.

Эксплуатационные организации не предоставили данные о структуре цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

в) плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» запрещается брать плату за подключение при отсутствии утвержденной инвестиционной программы и если все затраты по строительству сетей и подключению выполнены за счет средств потребителя. Плата за подключение к тепловым сетям может взиматься после утверждения Схемы теплоснабжения, инвестиционной программы создания (реконструкции) сетей теплоснабжения МО Приладожское городское поселение и тарифа за подключение в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» при заключении договора о подключении.

г) плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности...»

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

В настоящее время существуют следующие проблемы организации качественного теплоснабжения МО Приладожское городское поселение:

- высокая степень износа сетей;

- неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории поселка;

- частичный износ основных элементов оборудования котельных;

- износ внутренних систем отопления;

- резервные трубопроводы от существующих котельных отсутствуют;

- малая загрузка основного котельного оборудования в области с пониженными КПД.

Высокая степень износа тепловых сетей.

Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности вызванной коррозией и усталостью металла, так и разрушению, или провисанию изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды, что особенно важно из-за открытой системы горячего водоснабжения.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем реконструкции тепловых сетей и организации закрытой схемы ГВС.

Износ внутренних систем отопления.

Существует множество фактов самовольной замены отопительных приборов и трубопроводов. Такие замены приводят к разбалансировке внутренних систем отопления дома и неравномерному температурному полю в зданиях. Для повышения качества теплоснабжения, и поддержания комфортных условий микроклимата, рекомендуется провести наладку внутридомовых систем отопления.

б) описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

На основе анализа существующего положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, указанных выше, выявлены следующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения:

- участки тепловых сетей со сроком службы более 30 лет;

- отсутствуют резервированные участки.

Организация надежного и безопасного теплоснабжения МО Приладожское городское поселение - это комплекс организационно-технических мероприятий, из которых можно выделить:

- оценку остаточного ресурса тепловых сетей;

- план перекладки тепловых сетей на территории города;

- диспетчеризацию;

- методы определения мест утечек.

Определение обычно проводят с помощью инженерной диагностики - это надежный, но трудоемкий и дорогостоящий метод обнаружения потенциальных мест отказов. Поэтому для определения перечня участков тепловых сетей, которые в первую очередь нуждаются в комплексной диагностике, следует проводить расчет надежности. Этот расчет должен базироваться на статистических данных об авариях осмотрах и технической диагностике на данных участках тепловых сетей за период не менее пяти лет.

Диспетчеризация - организации круглосуточного контроля за состоянием тепловых сетей и работой оборудования систем теплоснабжения (ЦТП, ИТП). Методы дистанционного контроля не применяются. При разработке проектов перекладки, тепловых сетей, рекомендуется применять трубопроводы с системой оперативного дистанционного контроля (ОДК).

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;

Основной проблемой развития систем теплоснабжения МО Приладожское городское поселение является:

- высокий износ тепловых сетей. В следствии данного факта невозможно подключение новых потребителей тепловой энергии к существующим сетям теплоснабжения;

- высокие потери тепловой энергии при транспортировке по тепловым сетям.

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

Проблемы со снабжением топливом в МО Приладожское городское поселение отсутствуют.

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения;

Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не выдавалось.

Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

За период 2016-2020 г. увеличилась степень износа тепловых сетей, оборудования, установленного на них и оборудования котельных, функционирующих на территории МО Приладожское городское поселение.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения;

Согласно Федеральному закону № 190 «О теплоснабжении» (статья 23 пункт 6) предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для каждой системы теплоснабжения в соответствии с правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, используемыми для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) и утверждаемыми Правительством Российской Федерации (за исключением случаев, указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи).

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей и указаны в таблице ниже.

Таблица 41 Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за 2020 год

| Источник | Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  | Собствен. нужды Котельных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | по группам потребителей |  |  | Отопление | ГВС |  |
|  | Гкал | насел. | бюджет | прочие | Гкал | Гкал | Гкал |
| Всего | 161126 | 48221 | 6628 | 105427 | 160276 | 0 | 3253 |
| котельная Птицефабрика | 104500 | 0 | 0 | 104500 | 104500 | 0 | 2403 |
| Газовая котельная в п. Приладожский | 56626 | 48221 | 6628 | 927 | 55776 | 0 | 850 |

б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе;

По состоянию на 01.01.2020 общая площадь поселения составляет 18937,2 га. Численность населения – 6021 чел. Административный центр поселения – г.п. Приладожский расположен в 18 км от административного центра муниципального района (город Кировск) и в 58 км от Санкт-Петербурга. В состав поселения входят 2 населенных пункта:

- Приладожский, городской посёлок;

- Назия, деревня.

Общая площадь жилищного фонда МО Приладожское городское поселение по состоянию на 01.01.2020 г. составляет 98,37 тыс. кв. м.

Жилищный фонд обслуживается управляющей компанией МУП «ПриладожскЖКХ».

1. В течение расчетного срока жилищный фонд поселения планируется увеличить до 174,6 тыс. кв. м, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 16,4 кв. м до 25 кв. м общей площади на человека. Объем нового жилищного строительства составит порядка 78,7 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~3,4 тыс. кв. м).

2. Структура нового жилищного строительства: 26 % - среднеэтажная жилая застройка, 30 % - малоэтажная жилая застройка, 44 % - индивидуальные жилые дома с участками.

В п. Приладожский до расчетного срока (2035 год) согласно ген плана МО Приладожское городское поселение планируется строительство и ввод в эксплуатацию следующих объектов общественного назначения: спортивные и тренажерные залы -1000 кв. м., объект молодежной политики в составе дома культуры -175 кв. м., увеличение площади существующих предприятий торговли -300 кв. м., строительство магазина – 300 кв. м.

В генеральном плане МО Приладожское городское поселение определены следующие основные площадки нового жилищного строительства на расчетный срок (2035 год):

г.п. Приладожский, среднеэтажная жилая застройка: площадь территории – 3,6 га, площадь жилищного фонда – 20,8 тыс. кв. м;

г.п. Приладожский, малоэтажная жилая застройка: площадь территории – 7,8 га, площадь жилищного фонда – 23,4 тыс. кв. м;

г.п. Приладожский, индивидуальные жилые дома с участками: площадь территории – 6,6 га, площадь жилищного фонда – 6,6 тыс. кв. м;

д. Назия, индивидуальные жилые дома: площадь территории – 27,8 га, площадь жилищного фонда – 27,8 тыс. кв. м;

По данным генерального плана общая площадь жилищного фонда МО Приладожское городское поселение составляет 98,37 тыс. кв. м. более 90 % жилищного фонда (91,98 тыс. кв. м.) МО Приладожское городское поселение составляют средне- и многоэтажные здания. Удельный вес 12-этажных домов – около 20 %. Ветхий и аварийный жилищный фонд отсутствует. Жилищный фонд в д. Назия представлен исключительно индивидуальными жилыми домами с участками. В дальнейшем в городском поселении планируется индивидуальное, мало- и среднеэтажное строительство (до 5 этажей). Новое жилищное строительство в последние годы осуществляется преимущественно в д. Назия за счет индивидуального жилищного строительства.

Все многоквартирные дома оборудованы системами централизованного теплоснабжения.

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства согласно материалам Генерального плана МО Приладожское городское поселение представлены в таблице ниже.

Таблица 42Прогноз прироста строительных фондов МО Приладожское городское поселение

| Наименование | Годовой прирост общей площади застройки, м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | Всего на период разработки Схемы |
| Общая площадь жилищного фондаМОПриладожское городское поселение | 101947 | 105524 | 109401 | 112978 | 116855 | 120432 | 138317 | 138317 |
| Прирост площади в МО Приладожское городское поселение | +3577 | +3577 | +3877 | +3577 | +3877 | +3577 | +3577 | +40125 |
| Среднеэтажная жилая застройка | +930 | +930 | +930 | +930 | +930 | +930 | +930 | +10231 |
| малоэтажная жилая застройка | +1073 | +1073 | +1073 | +1073 | +1073 | +1073 | +1073 | +11805 |
| Общая площадь Индивидуаль-ной жилой застройки | 7964 | 9538 | 11112 | 12686 | 14260 | 15834 | 22130 | 22130 |
| Индивидуаль-ная жилая застройка | +1574 | +1574 | +1574 | +1574 | +1574 | +1574 | +1574 | +17314 |
| Общественные здания | +0 | +0 | +300 | +0 | +300 | +0 | +0 | +775 |
| п. Приладожский | +2313 | +2313 | +2613 | +2313 | +2613 | +2313 | +2313 | +26225 |
| Среднеэтажная жилая застройка | +930 | +930 | +930 | +930 | +930 | +930 | +930 | +10231 |
| малоэтажная жилая застройка | +1073 | +1073 | +1073 | +1073 | +1073 | +1073 | +1073 | +11805 |
| Индивидуаль-ная жилая застройка | +310 | +310 | +310 | +310 | +310 | +310 | +310 | +3414 |
| Общественные здания | +0 | +0 | +300 | +0 | +300 | +0 | +0 | +775 |
| д. Назия | +1264 | +1264 | +1264 | +1264 | +1264 | +1264 | +1264 | +13900 |
| Индивидуаль-ная жилая застройка | +1264 | +1264 | +1264 | +1264 | +1264 | +1264 | +1264 | +13900 |
| Общественные здания | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |

Итого на основе данных генерального плана общая площадь жилищного и общественно-делового строительства за период 2021-2031 г. составит 39,35 тыс. кв. м.

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Нормирование потребления тепловой энергии каждого технологического процесса (потребителя) не осуществляется. В данном случае спрогнозировать перспективные удельные расходы тепловой энергии для обеспечения технологических процессов не представляется возможным. В качестве рекомендации предлагается оборудовать приборами учета тепловой энергии ввода тепловой энергии, от которых осуществляется покрытие технологических нагрузок с последующей оценкой удельных показателей потребления тепловой энергии на каждый технологический процесс и разработкой этих перспективных показателей.

Согласно генеральному  плану МО Приладожское городское поселение основной прирост строительных фондов будет составлять индивидуальная и малоэтажная застройка, количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения увеличится.

Малоэтажная застройка будет обеспечиваться теплом от индивидуальных источников.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение представлены в таблице ниже.

Таблица 43Прирост перспективной нагрузки на расчётный период на период 2021-2031 г.

| Наименование | Фактическая подключенная нагрузка за 2020 г, Гкал/ч | Ожидаемая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 |
| п. Приладожский | 6,722 | 6,785 | 6,877 | 6,992 | 7,084 | 7,176 | 7,291 | 7,764 |
| Среднеэтажная и малоэтажная жилая застройка | 5,243 | 5,335 | 5,427 | 5,519 | 5,611 | 5,702 | 5,794 | 6,254 |
| Индивидуальная жилая застройка | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 |
| Общественные здания | 0,845 | 0,845 | 0,845 | 0,868 | 0,868 | 0,868 | 0,892 | 0,905 |
| д. Назия | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальная жилая застройка | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 6,722 | 6,785 | 6,877 | 6,992 | 7,084 | 7,176 | 7,291 | 7,764 |

Перспективную индивидуальную жилую застройку планируется обеспечить индивидуальными источниками тепловой энергии (автономные котлы и печное отопление). В перспективе развития систем теплоснабжения и увеличения подключенной тепловой нагрузке на систему отопления будет рассматриваться только многоквартирная жилая застройка.

Рисунок 19. Перспективный прирост тепловой нагрузки на период 2021-2031 г.

г) прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;

В связи с тем, что нет конкретных данных касательно развития производственных зон, невозможно дать оценку на долгосрочную перспективу. Также стоит принимать во внимание нестабильную ситуацию в экономике РФ, что в свою очередь затрудняет долгосрочное планирование в сфере строительства и в сфере производства.

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе;

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе приведены в таблице ниже.

Таблица 44 Перспективный прирост расходов теплоносителя источников централизованного теплоснабжения МО Приладожское городское поселение на период 2021-2031 г.

| Наименование | Ожидаемая нагрузка, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| п. Приладожский | 399,3 | 404,5 | 410,5 | 415,9 | 421,4 | 427,1 | 432,8 | 438,3 | 443,7 | 449,2 | 454,6 |
| Среднеэтажная и малоэтажная жилая застройка | 314,2 | 319,6 | 325,1 | 330,5 | 336,0 | 341,4 | 346,6 | 352,1 | 357,5 | 363,0 | 368,4 |
| Индивидуальная жилая застройка | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 |
| Общественные здания | 49,5 | 49,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,4 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 |
| д. Назия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальная жилая застройка Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 399,3 | 404,5 | 410,5 | 415,9 | 421,4 | 427,1 | 432,8 | 438,3 | 443,7 | 449,2 | 454,6 |

Рисунок 20. Перспективный прирост расходов теплоносителя источников централизованного теплоснабжения МО Приладожское городское поселение на период 2021-2031 г.

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенных в производственных зонах , при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и пиростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячаяя вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе приведены в главе 2 разделе в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В связи с тем, что нет конкретных данных касательно развития производственных зон, невозможно дать оценку на долгосрочную перспективу. Также стоит принимать во внимание нестабильную ситуацию в экономике РФ, что в свою очередь затрудняет долгосрочное планирование в сфере строительства и в сфере производства.

Согласно п. 15, Ст. 10, ФЗ №190 «О теплоснабжении»: «Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения МО Приладожское городское поселение

При разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения от 10 тыс. человек до 100 тыс. человек данная глава является необязательной, однако электронная модель МО Приладожское городское поселение была разработана в программном комплексе ZuluThermo 8.0

Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

За период 2015-2020 г. внесены изменения в гидравлические режимы теплосетей на территории п. Приладожский в связи с ремонтом участков тепловых сетей.

В ходе разработки актуализации схемы теплоснабжения была разработана электронная модель тепловых сетей МО Приладожское городское поселениев программном комплексе ZuluThermo 8.0.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчётной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договора аренды;

Балансы тепловой мощности котельных и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов относительно существующей тепловой мощности нетто источников тепловой энергии приведены в таблице 45.

Таблица 45 Балансы тепловой энергии (мощности) в каждой из технологических зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| Технологическая зона | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч | Положение при разработке Актуализации Схемы по состоянию на 2020 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нагрузка на отопления/вентиляцию зданий, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС зданий, Гкал/ч | Нагрузка всего, Гкал/ч | Профицит/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| котельная Птицефабрика | 78,8 | 78,8 | 0,64 | 77,0 | 20,500 | 0 | 20,000 | +56,500 |
| АО «ЛОТЭК»Газовая котельная в п. Приладожский | 12,9 | 12,9 | 0,21 | 12,75 | 6,722 | 0 | 6,722 | +6,028 |

В таблице 45 приведены балансы тепловой энергии на момент разработки схемы теплоснабжения по состояниюна 2019 г. В схеме теплоснабжения муниципального образования Приладожское городское поселение на период 2021-2031 гг. в технологических зонах №1 и №2 имеются резервы тепловой мощности.

В Таблице46 показаны перспективные тепловые нагрузки в каждой из технологических зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и на расчетный срок. Из таблицы видно, что имеются изменения по нагрузкам в п. Приладожскийв связи с планируемой застройкой жилого фонда согласно ген. плана МО Приладожское городское поселение.

По данным таблицы 46 можно сделать вывод о том, что котельная АО «Птицефабрика Синявинскаяи котельная АО «ЛОТЭК» поселка Приладожскийимеют резерв тепловой мощности, необходимый для подключения перспективных потребителей до расчетного срока (2031 год).  По итогам к 2031 годуу котельной АО «СинявинскаяПтицефабрика»на расчетный срок ожидается резерв тепловой мощности в размере 57 Гкал/ч, у котельной АО «ЛОТЭК» резерв в размере 4,99 Гкал/ч.

Таблица 46 Балансы тепловой энергии (мощности) в каждой из технологических зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

| Технологическая зона | Значение, Гкал/ч | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная Птицефабрика | тепл. мощность «нетто» | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 |
|  | Нагрузка СО | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
|  | Дефицит/ профицит | +57,000 | +57,000 | +57,000 | +57,000 | +57,000 | +57,000 | +57,000 | +57,000 | +57,000 | +57,000 | +57,000 | +57,000 |
| АО «ЛОТЭК» Газовая котельная в п. Приладожский | тепл. мощность «нетто» | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 12,750 |
|  | Тепловая нагрузка | 6,722 | 6,785 | 6,877 | 6,992 | 7,084 | 7,176 | 7,291 | 7,397 | 7,488 | 7,580 | 7,672 | 7,764 |
|  | Нагрузка СО | 5,318 | 5,368 | 5,441 | 5,532 | 5,604 | 5,677 | 5,768 | 5,852 | 5,924 | 5,997 | 6,070 | 6,142 |
|  | Нагрузка ГВС | 1,404 | 1,417 | 1,436 | 1,460 | 1,480 | 1,499 | 1,523 | 1,545 | 1,564 | 1,583 | 1,602 | 1,622 |
|  | Дефицит/ профицит | +6,028 | +5,965 | +5,873 | +5,758 | +5,666 | +5,574 | +5,459 | +5,353 | +5,262 | +5,170 | +5,078 | +4,986 |

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии;

На данный момент отсутствует какая-либо проектная и предпроектная документация по подключению перспективных потребителей к существующим сетям теплоснабжения. Гидравлический расчет с целью определения возможности подключения потребителя входит в состав работ при разработке проектной документации на подключение.

Ниже представлены гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника к потребителю на момент разработки схемы теплоснабжения.

Технологическая зона 1 (котельная Синявинской птицефабрики)

Котельная не подключена к п. Приладожский, следовательно расчет не был выполнен.

Технологическая зона 2 (котельная в п. Приладожский)

Расчет выполнен из следующих исходных данных:

Расход в прямом трубопроводе 399 т/ч.

Напор на коллекторах котельной:70 м - прямой

36 м - обратный

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Среднегодовая загрузка всех мощностей котельных составляет около 6,722Гкал/ч, номинальная мощность основного котельного оборудования котельной в п. Приладожский составляет 12,9 Гкал/ч.

Номинальные мощности существующих источников теплоснабжения неспособны покрыть все перспективные приросты тепловой нагрузки в п. Приладожскийдо расчётного срока. Требуется увеличение мощности источников централизованного теплоснабжения.

Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В ходе разработки актуализации схемы теплоснабжения были выполнены расчеты балансов тепловой энергии (мощности) в каждой из технологических зон действия источников тепловой энергии за период 2021-2031 г., а также гидравлические расчеты параметров тепловых сетей.

Глава 5. «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения);

Настоящая актуализированная схема теплоснабжения предусматривает два варианта развития централизованной системы теплоснабжения муниципального образования Приладожское городское поселение.

Инновационный сценарий (первый вариант) предполагает сохранение положительных тенденций (включая новое жилищное строительство), а также проведение политики, направленной на повышения качества жизнедеятельности на территории поселения, в первую очередь, за счет повышения темпов развития экономики, развития новых отраслей экономики, создании новых рабочих мест на территории поселения. Появление новых рабочих мест приведет к повышению привлекательности поселения для работы и проживания, к росту миграционного притока в поселение и сокращению оттока молодежи.

Реформирование бюджетного процесса, рациональное распределение бюджетных средств, сотрудничество с органами управления муниципальным районом позволит повысить долю расходов на социальную сферу. Реализация сценария управляемого развития позволит решить существующие проблемы поселения в рамках полномочий муниципального образования, а также достичь основных целей социально-экономического развития.

Инновационный вариант согласно данным по генеральному плану муниципального образования МО Приладожское городское поселение до 2030 года, а также инвестиционных проектов, разработанных администрацией города.

Инновационный сценарий предполагает повышение уровня качества среды проживания в поселении: повышение уровня жилищной обеспеченности и обеспеченности социально-культурными и бытовыми услугами населения поселения до 2030 года. Инновационный сценарий предусматривает повышение темпов развития экономики, появление новых рабочих мест в поселении, повышение численности населения (за счет миграционного притока и естественного увеличения населения), высокий уровень благоустроенности части жилищного фонда, являющегося «ведомственным». Такие тенденции приведут к повышению темпов роста экономики, повешению уровня бюджетной обеспеченности и, в дальнейшем, к возможности участия в региональных и муниципальных адресных и целевых программах.

Для индивидуальных жилых домов предусматривается индивидуальное теплоснабжение, предусматривается организация складов твердого топлива для населения, проживающего в населенных пунктах, не снабженных централизованным теплоснабжением.

Подключение перспективных абонентов к существующим централизованным системам теплоснабжения планируется в п. Приладожский, в деревне Назия основной прирост строительных фондов будет составлять индивидуальная и малоэтажная застройка. Малоэтажная застройка будет представлена в большей части коттеджами. Количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения увеличится незначительно. Это связано с тем, что малоэтажная застройка будет обеспечиваться теплом от индивидуальных источников теплоснабжения. Перспективные площади жилой и общественной-деловой застройки согласно Генерального плана представлены на рисунке 23. Конкретные места прокладки новых тепловых сетей (выделены оранжевым цветом)представлены в программном комплексе Zulu, а также на рисунке 24.

Рисунок 21. Схема перспективных сетей централизованного теплоснабжения поселка Приладожский

Второй вариант развития централизованной системы теплоснабжения инерционный, он предполагает сохранение текущих тенденций, т. е. повышения уровня качества среды проживания в поселении: повышение уровня обеспеченности социально-культурными и бытовыми услугами населения поселения. Однако, при таком сценарии сохраняются и негативные тенденции, такие как снижение темпов развития экономики, отсутствие новых рабочих мест в поселении, сокращение численности населения (за счет низкого уровня миграционного притока, не покрывающего уровень естественной убыли населения), низкий уровень благоустроенности части жилищного фонда. Такие тенденции приведут к снижению темпов роста экономики, снижению уровня бюджетной обеспеченности и, в дальнейшем, к отсутствию возможности участия в региональных и муниципальных адресных и целевых программах.

Таблица 47Прогноз численности населения на период 2021-2031 г. согласно первому сценарию на основании данных Генерального плана

| Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 5887 | 5961 | 6035 | 6110 | 6184 | 6258 | 6332 | 6406 | 6481 | 6555 | 6629 |

Таблица 48Прогноз численности населения на период 2021-2031 г. согласно второму сценарию при условии сохранения текущей динамики прироста населения

| Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 5887 | 5901 | 5915 | 5930 | 5944 | 5958 | 5972 | 5986 | 6001 | 6015 | 6029 |

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Конкурентно-способным вариантам предъявляются следующие требования:

- все варианты, выбираемые для сравнения должны отвечать обязательным требованиям и кроме того, обеспечивать в установленные сроки строительство и сдачу объектов в эксплуатацию, соответствовать требованиям нормативных документов,

- для правильного выбора проектного решения необходимо обеспечить сопоставимость сравниваемых вариантов.

Согласно вариантам развития централизованного теплоснабжения МО Приладожское городское поселение предполагается ремонт существующих тепловых сетей и прокладка новых теплосетей к перспективным абонентам.

Общая протяженность сетей теплоснабжения муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области составляет 7100 м. Изношенность сетей более 50%, а по отдельным участкам более 80%. Для повышения надежности теплоснабжения жителей муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области требуется ремонт отдельных участков тепловых сетей.

Мероприятия по ремонту участков тепловых сетей позволят повысить надежность теплосетей поселения, улучшат подготовку поселения к отопительному сезону в соответствии с нормативными требованиями.

Расчёт стоимости прокладки теплосетей.

По объективным причинам стоимость прокладки тепловых сетей за метр для бесканальной сети будет ниже в сравнении с канальной, а траншейная дороже воздушной.

Стоимость монтажа 1 м. п. теплотрассы в зависимости от технологии нанесения материала утеплителя меняются. Использование ППУ обойдётся дороже, чем минеральная вата, хотя в перспективе в данном случае такое вложение оправдано в связи с высокими эксплуатационными характеристиками ППУ. В соответствии с приказом № 314/пр «Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения» от 29 мая 2019 года цены ремонтных и строительных работ по замене участков наружных тепловых сетей не должны превышать утвержденные укрупненные нормативные расценки (НЦС). Схема теплоснабжения не в праве утверждать стоимость замены участков тепловых сетей, однако в таблице ниже приведена ориентировочная цена тепловых сетей, выбранная методом аналога по данным сайта zakupki.gov.ru.

Таблица 49Ориентировочная цена тепловых сетей

| Диаметр трубопровода, мм | Цена трубы (сталь) с бесканальной прокладкой в ППУ, руб/м |
| --- | --- |
| 57 | 1140 |
| 76 | 1275 |
| 89 | 1430 |
| 108 | 1617 |
| 133 | 2065 |
| 159 | 2445 |
| 219 | 4460 |
| 273 | 6680 |
| 325 | 7960 |

Таблица 50 Перечень участков тепловых сетей, требующих реконструкции

| Начало участка | Конец участка | Длина, м | Диаметр, м | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная птицефабрики | ТК10 | 2150 | 0,325 | 1989 |
| ТК-10 | ЗУ5 | 1.31 | 0.2 | 1989 |
| ТК-11 | ТК-12 | 78.46 | 0.2 | 1989 |
| ТК-12 | ТК-13 | 21.04 | 0.2 | 1989 |
| ТК-13 | ЗУ2 | 1.17 | 0.125 | 1989 |
| ТК-15 | дом 21 (а) | 7.34 | 0.08 | 1989 |
| ТК-13 | ТК-15 | 61.77 | 0.125 | 1989 |
| ТК-15 | ЗУ3 | 1.46 | 0.08 | 1989 |
| ТК-16 | дом 21 (б) | 24.19 | 0.08 | 1989 |
| ТК-15 | ЗУ4 | 1.57 | 0.1 | 1989 |
| ТК-17 | дом 17 | 23.46 | 0.08 | 1989 |
| ТК-10 | ТК-1 | 47.19 | 0.3 | 1989 |
| ТК-1 | ТК-2 | 66.82 | 0.3 | 1989 |
| ТК-2 | ЗУ1 | 1.18 | 0.1 | 1989 |
| Уз 5 | Школа 15 | 43.17 | 0.07 | 1989 |
| ЗУ1 | Уз 5 | 59.43 | 0.1 | 1989 |
| ЗУ2 | ТК-15 | 85.06 | 0.125 | 1989 |
| ЗУ3 | ТК-16 | 66.79 | 0.08 | 1989 |
| ЗУ4 | ТК-17 | 115 | 0.1 | 1989 |
| ЗУ5 | ТК-11 | 188.25 | 0.2 | 1989 |
| ТК-2 | Уз 19 | 47.7 | 0.3 | 1989 |
| Уз 19 | РУС дом 45 | 25.98 | 0.07 | 1989 |
| Уз 19 | ЗУ7 | 39.06 | 0.3 | 1989 |
| ТК-3 | Уз 3 | 54.16 | 0.4 | 1989 |
| ЗУ7 | ТК-3 | 1.14 | 0.3 | 1989 |
| Уз 2 | ЗУ23 | 15.2 | 0.1 | 1989 |
| ТК-19 | ЗУ25 | 48.29 | 0.08 | 1989 |
| ТК-20 | КРС дом 28 | 16.39 | 0.05 | 1989 |
| ТК-20 | ХКС дом 27 | 87.16 | 0.05 | 1989 |
| ТК-18 | Уз 13 | 32.95 | 0.08 | 1989 |
| Уз 17 | дом 3 (б,в) | 13.02 | 0.2 | 1989 |
| Уз 18 | дом 3 (а) | 65.06 | 0.2 | 1989 |
| Уз 17 | Уз 16 | 61.62 | 0.25 | 1989 |
| Уз 16 | ЗУ19 | 36.02 | 0.25 | 1989 |
| Уз 4 | ЗУ18 | 58.68 | 0.15 | 1989 |
| ТК-24 | Детский сад №2 | 82.78 | 0.07 | 1989 |
| ТК-24 | ЗУ30 | 122.78 | 0.15 | 1989 |
| ТК-25 | ЗУ28 | 1.77 | 0.07 | 1989 |
| ТК-25 | дом 4 (а) | 45.97 | 0.1 | 1989 |
| ТК-25 | ЗУ29 | 1.38 | 0.15 | 1989 |
| Уз 6 | Уз 7 | 41.28 | 0.125 | 1989 |
| Уз 7 | дом 5 (а) | 5.25 | 0.08 | 1989 |
| Уз 7 | дом 5 (б) | 147.83 | 0.125 | 1989 |
| ТК-6 | ДК | 29.5 | 0.05 | 1989 |
| ТК-6 | ЗУ15 | 57.09 | 0.3 | 1989 |
| ТК-7 | ЗУ13 | 1.39 | 0.2 | 1989 |
| ТК-28 | дом 8 | 27.73 | 0.8 | 1989 |
| ТК-28 | дом 9 | 36.47 | 0.8 | 1989 |
| ТК-28 | ЗУ8 | 53.6 | 0.125 | 1989 |
| ТК-29 | дом 7 | 36.67 | 0.08 | 1989 |
| ТК-29 | дом 6 | 30.03 | 0.08 | 1989 |
| ТК-26 | дом 19 | 29.8 | 0.08 | 1989 |
| ТК-26 | МК | 8.5 | 0.05 | 1989 |
| ЗУ10 | Уз 15 | 187.78 | 0.1 | 1989 |
| ЗУ12 | ЗУ17 | 89.91 | 0.1 | 1989 |
| ЗУ13 | ЗУ9 | 147.91 | 0.2 | 1989 |
| ЗУ14 | ЗУ11 | 73.89 | 0.15 | 1989 |
| ЗУ15 | ТК-7 | 1.14 | 0.3 | 1989 |
| ЗУ30 | ТК-25 | 1.48 | 0.15 | 1989 |
| ТК-13 | КНС-9 | 59.55 | 0.05 | 1989 |
| Уз 9 | ТК-10 | 2074.7 | 0.3 | 1989 |
| Уз 10 | Уз 11 | 29.87 | 0.08 | 1989 |
| Уз 12 | ТК-23 | 28.64 | 0.08 | 1989 |

Расчёт стоимости прокладки тепловых сетей представлен в таблице ниже.

Таблица 51 Стоимость тепловых сетей, подлежащих замене

| Длинна участка, п.м. | Диаметр участка, мм | Расчетная стоимость участка трубы с изоляцией, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Технологическая зона №1 |  |  |
| 2150 | 325 | 17114,00 |
| Технологическая зона №2 |  |  |
| 208,44 | 57 | 237,62 |
| 153,70 | 76 | 195,97 |
| 357,40 | 89 | 511,08 |
| 516,04 | 108 | 834,44 |
| 304,48 | 125 | 628,75 |
| 135,43 | 159 | 331,13 |
| 368,53 | 219 | 1643,64 |
| 97,64 | 273 | 652,24 |

Итого общая протяженность участков тепловых сетей технологической зоны №1, требующих замены, составляет 2150 п.м. Общая стоимость замены всех участков составляет 17114тыс. руб.

Общая протяженность участков тепловых сетей технологической зоны №2, требующих замены, составляет 2141,66п.м. Общая стоимость замены всех участков составляет 5034,87тыс. руб.

Таблица 52Стоимость перспективных тепловых сетей по первому (инновационному) варианту развития

| Длинна участка, п.м. | Диаметр участка, мм | Расчетная стоимость участка трубы с изоляцией, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Технологическая зона №2 |  |  |
| 560 | 89 | 800,79 |
| 400 | 159 | 978,01 |

Установка внутридомовых приборов учета

По данным АО «ЛОТЭК» абоненты поселка Приладожский имеют индивидуальные или общедомовые приборы учета тепла.

Согласно Закону № 261-ФЗ ресурсоснабжающие организации обязаны представить собственникам помещений в МКД (при прямых договорах) или управляющим организациям (ТСЖ) предложения об оснащении МКД с максимальным объемом потребления тепловой энергии менее 0,2 Гкал в час приборами учета используемой тепловой энергии (п.10 ст.13 261-ФЗ).

Рекомендуется оборудовать приборами учёта тепловой энергии 8 зданий жилого и общественно-делового назначения в поселке Приладожский (технологическая зона №2).

Согласно постановлению Правительства РФ № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22 февраля 2012 г. актуализированная схема теплоснабжения должна содержать сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя (п. 31).

По данным, предоставленным АО «ЛОТЭК», расчетная нагрузка на отопление многоквартирных жилых домов, на которых отсутствуют общедомовые приборы учета тепловой энергии, составляет 0,005-0,3 Гкал/ч на дом.

В таблице ниже представлен укрупненный расчет начальной стоимости по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии при суммарной нагрузке до 0,1 Гкал/ч.

Таблица 53 Укрупненный расчет начальной стоимости по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии при суммарной нагрузке до 0,1 Гкал/ч

| № | Наименование материалов и оборудования | Тип/марка/завод* изготовитель | Цена, руб. | Кол-во, шт./м/кг/компл. | Стоимость без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | комплект преобразователей температуры | КТПТР-05-100П-А4-70 | 1 817,95 | 1,00 | 1 818,00 |
| 2 | показывающий термометр | БТ-51.211 L=64 с гильзой | 562,38 | 2,00 | 1 125,00 |
| 3 | краны шаровые | VT.214 Vallec | 583,66 | 2,00 | 1 167,00 |
| 4 | преобразователь давления | СДВ-И-2,50-1,60-1,00- М-4-20мА- DA42206053, "Коммуналец", настройка 1,6 | 2 651,22 | 2,00 | 5 302,00 |
| 5 | краншаровый с дренажем и воздухоотводчикомвн-вн 1/2" | VT.245 Valtec | 357,41 | 2,00 | 715,00 |
| 6 | показывающий манометр с краном | Роема ТМ-510х0-60 кгс/см2 | 558,43 | 4,00 | 2 234,00 |
| 7 | краншаровый с дренажем и воздухоотводчикомвн-вн 1/2" | VT.245 Valtec | 357,41 | 4,00 | 1 430,00 |
| 8 | гильзы (стаканы) под преобразователи температуры, приварные отводы (бобышки) под манометры и датчики давления |  | 3 623,00 | 1,00 | 3 623,00 |
| 9 | расходомер (преобразователь расхода) | ПитерфлоуPCДу 20- 12 кл. А, сэндвич н/ж | 16 325,50 | 2,00 | 32 651,00 |
| 10 | модуль присоединительный (в комплекте с имитатором, комплектом крепежа, шунтирующим токопроводом) | МП-РС-40/20/65 | 4 361,02 | 1,00 | 4 361,00 |
| 11 | модуль присоединительный (в комплекте с имитатором, комплектом крепежа, шунтирующим токопроводом) | МП-РС-65/20/40 | 4 361,02 | 1,00 | 4 361,00 |
| 12 | трубная продукция (трубопроводы из стальных электросварных труб) | д. 76 мм, толщ, стенки 3,5 мм | 668,20 | 1,14 | 762,00 |
| 13 | монтажный щит в сборе: тепловычислительСПТ941.20, адаптер АДП82, источник питания ИЭС6-126060, блок питания MП36C2.24.030D3 (24В), адаптер Взлет-АС АССВ-030, адаптер АПС45, источник питания DR-15.24, Антенна 901 Дб Антей SMAGSM, кабель RS-232 9"п"-9"м" | ТЭМ ПЩ-УУ | 41 522,20 | 1,00 | 41 522,00 |
| 14 | экранированный слаботочный кабель для систем сигнализации | 4*0,22 кв.ммAlarm-s | 6,16 | 30,60 | 188,00 |
| 15 | экранированный слаботочный кабель для систем сигнализации | экранированный слаботочный кабель для систем сигнализации | 2*0,22 кв.ммAlarm-s, | 4,38 | 30,60 |
| 16 | кабель микрофонный экранированный марки | кабель микрофонный экранированный марки | КММ, число жил - 2 и сечением 0,35 мм2 | 29,11 | 30,60 |
| 17 | провод | провод | ПВС 2x0,75 мм2 | 19,18 | 30,90 |
| 18 | кабель силовой | кабель силовой | ВВГнг-П-LS 3x1,5 мм2 1КВ | 32,05 | 20,40 |
| 19 | провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой | провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой | ПВЗ, сечением 4 мм2 | 23,32 | 30,90 |
| Итого материалы |  |  |  |  | 104 252,00 |
| Монтажные работы |  |  |  |  | 72 217,00 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 10711,00 |
| Итого СМР |  |  |  |  | 187 180,00 |
| Индекс-дефлятор к СМР на декабрь 2019 г. (ЦиСН №05/2019, табл. 3.2.1 И=3,1%) |  |  |  |  | 5 803,00 |
| Итого |  |  |  |  | 192 983,00 |
| Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2% |  |  |  |  | 3 860,00 |
| Итого СМР в ценах 2019 г. |  |  |  |  | 196 843,00 |
| Проектные работы в ценах 2019г. |  |  |  |  | 47 475,00 |
| Экспертиза проектно-сметной документации (ПСД) в ценах 2019 г. (ОНМЦ) |  |  |  |  | 8100,00 |
| Итого стоимость проектирования и экспертизы |  |  |  |  | 55 575,00 |
| Итого стоимость СМР, проектирования и экспертизы ПСД |  |  |  |  | 252 418,00 |
| НДС 20% |  |  |  |  | 50 483,60 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 302 901,60 |

Таблица 54 Укрупненный расчет начальной стоимости по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии при суммарной нагрузке до 0,3 Гкал/ч

| № п/п | Тип объекта | Итого, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительно-монтажные работы | 320 655,00 |
| 2 | Индекс-дефлятор для СМР на декабрь 2020 г. И=1,068 (ЦиСН №5/2019г., табл. 3.2.1) | 21 805,00 |
|  | Итого | 342 460,00 |
| 3 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2% | 6 849,00 |
|  | Итого СМР в ценах 2020 г. | 349 309,00 |
| 4 | Проектные работы в ценах 2019г. | 47 475,00 |
| 5 | Экспертиза проектно-сметной документации в ценах 2019 г. | 8100,00 |
|  | Итого стоимость проектирования и экспертизы | 55 575,00 |
| 6 | Индекс-дефлятор к проектным работам и экспертизе ПСД на 2020 г. (Минэкономразвития РФ И=4,4%) | 2 445,00 |
|  | Итого стоимость проектирования и экспертизы в ценах 2020 г. | 55 575,00 |
|  | Итого стоимость СМР, проектирования и экспертизы ПСД в ценах 2020 г. | 404 884,00 |
| 7 | НДС 20% | 80 976,80 |
|  | ВСЕГО | 485 860,80 |

Таблица 55 Расчет начальной (максимальной) стоимости работ по установке узла учета тепловой энергии в системе ИТП (тепловая нагрузка более 0,5 Гкал/ч) в многоквартирном доме в ценах 2020 г.

| № п/п | Тип объекта | Итого, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительно-монтажные работы | 396 710,00 |
| 2 | Индекс-дефлятор для СМР на декабрь 2020 г. И=1,068 (ЦиСН №5/2019г., табл. 3.2.1) | 26 976,00 |
|  | Итого | 423 686,00 |
| 3 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2% | 8 474,00 |
|  | Итого СМР в ценах 2020 г. | 432 160,00 |
| 4 | Проектные работы в ценах 2019г. | 47 475,00 |
| 5 | Экспертиза проектно-сметной документации в ценах 2019 г. | 8 100,00 |
|  | Итого стоимость проектирования и экспертизы | 55 575,00 |
| 6 | Индекс-дефлятор к проектным работам и экспертизе ПСД на 2020 г. (Минэкономразвития РФ И=4,4%) | 2 445,00 |
|  | Итого стоимость проектирования и экспертизы в ценах 2020 г. | 55 575,00 |
|  | Итого стоимость СМР, проектирования и экспертизы ПСД в ценах 2020 г. | 487 735,00 |
| 7 | НДС 20% | 97 547,00 |
|  | ВСЕГО | 585 282,00 |

Всего в технологической зоне №2 требуется оборудовать приборами учета 5 зданий (0,221 Гкал/ч на дома №1 и 2, 3 секции по 0,532 Гкал/ч на дома №3-5, только отопление) на общую сумму 2 727 567‬ руб.

В рассмотренных вариантах развития системы теплоснабжения потребность в капиталовложениях первого варианта значительно выше, однако это позволит значительно сократить теплопотери, обеспечит бесперебойную подачу теплоносителя.

По данным раздела 2 пункта в) настоящей актуализированной схемы теплоснабжения котельная, принадлежащая АО «ЛОТЭК», обеспечивает всех существующих и перспективных абонентов системы централизованного теплоснабжения.

в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения-на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

В рассмотренных вариантах развития системы теплоснабжения потребность в капиталовложениях первого варианта значительно выше, однако это позволит значительно сократить теплопотери, повысит надежность сетей теплоснабжения.

Сравнение вариантов развития централизованной системы теплоснабжения поселка Приладожский представлено в таблице ниже.

Таблица 56Варианты развития системы теплоснабжения

| Наименование параметра | 1 Вариант (есть прирост населения) | 2 Вариант (незначительный прирост населения) |
| --- | --- | --- |
| Вывод источников из эксплуатации | Нет | нет |
| Строительство сетей | Да | нет |
| Строительство источников водоснабжения или реконструкция котельных | Да | нет |
| Установка внутридомовых приборов учета | Да | Да |
| ВЫВОДЫ | сохранение всех существующих источников теплоснабжения | сохранение всех существующих источников, а также реконструкция тепловых сетей |
| Примечание: | Для реконструкции котельной предусмотрена разработка проектной и рабочей документации | Для строительства котельной предусмотрена разработка проектной и рабочей документации |

Переход на новые экономические условия, непрерывный рост цен на энергоносители, в том числе на тепловую энергию, определяют необходимость разработки технических, организационных и экономических решений, способствующих повышению эффективности функционирования как существующих, так и вновь создаваемых систем теплоснабжения.

Котельная Синявинской птицефабрики строилась в конце 70-тых годов XX века и к настоящему времени эксплуатируется уже более сорока лет.

За это время проводились лишь несколько капитальных ремонтов котлов и вспомогательного оборудования. Комплексной модернизации котельной практически не проводилось.

Описание изменений в «Мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В «Мастер-плане развития систем теплоснабжения МО Приладожское городское поселение» рассмотрены 2 варианта развития, добавлен перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, установке общедомовых приборов учета тепловой энергии.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов. Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения. Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Централизованная система теплоснабжения в МО Приладожское городское поселение – закрытого типа. Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п.6.16) расчетный расход среднегодовой утечки воды, м3/ч для подпитки тепловых сетей следует принимать 0,25 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

а) расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения-рачетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии;

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия муниципальных источников тепловой энергии МО Приладожское городское поселение приведена в таблице ниже.

Таблица 57 Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия котельных

| Год актуализации (разработки) | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети, |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 3550 | 11,67 |
| 2018 | 3840 | 12,39 |
| 2019 | 4130 | 13,32 |

На основе данных таблицы 57 можно сделать вывод о том, что потери увеличились до 13,3% в 2019 году, при этом проводилась замена ветхих участков трубопроводов тепловых сетей с использованием современных теплоизоляционных материалов.

б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения;

Максимальное нормируемое потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в технологических зонах 1 и 2 равно нулю, так как система теплоснабжения закрытого типа.

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов;

На котельных в МО Приладожское городское поселение баки-аккумуляторы отсутствуют.

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной	мере способствует	применение теплогидоракумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях.

Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно, как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках.

г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расходподпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии;

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химическине обработанной и не деарированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимой схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных черезводоподогреватели).

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Расчет производительности водоподготовительных установок котельных проводился исходя из следующих требований:

•	Производительности ВПУ должно быть достаточно для заполнения всего объема тепловых сетей, присоединенных к котельной, за 6 часов.

•	Производительность ВПУ должна покрывать расход теплоносителя на нужды ГВС в период максимального водоразбора.

Таблица 58 Требуемая производительность ВПУ

| Название котельной | Требуемый расход для заполнения сетей за 6ч, (т/ч) | Расход на нужды ГВС в период максимального водоразбора, (т/ч) | Минимальный необходимый расход на подпитку, (т/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная Птицефабрика | - | - | - |
| АО «ЛОТЭК» газовая котельная в п. Приладожский | 206,117 | 0 | 2,405 |

На вновь возводимых котельных должна быть организована химическая деаэрация воды в соответствии с РД 24.031.120-91 «Методические указания. Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, организация водно-химического режима и химического контроля».

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения;

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил не дискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование индивидуальных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации.

б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей;

Решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории МО Приладожское городское поселение, отсутствуют.

в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения;

До конца расчетного периода в МО Приладожское городское поселение случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, не ожидается.

г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется.

Балансы производства и потребления электрической энергии и мощности по соответствующей объединенной энергетической системе в соответствии с утвержденной схемой и программой развития Единой энергетической системы Ленинградской области не приведены в связи с отсутствием источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующим оборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии вМО Приладожское городское поселение отсутствует.

Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления

на коллекторах существующих источников тепловой энергии не приведена ввиду отсутствия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

д) обоснование предлагаемых для реконструкции или модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективныхприростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения;

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкойтепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется. Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории МО Приладожское городское поселение отсутствуют.

Перспективные потребители тепловой нагрузки будут обеспечиваться тепловой энергией от существующих источников тепловой энергии.

е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных нагрузок на расчетный период не планируется.

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке останутся без изменений до конца расчетного периода.

ж) обоснование предлагаемых для реконструкции или модернизации котельных с увеличением зоны их действияпутем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;

На территории МО Приладожское городское расширение зоны действия существующей котельной АО «ЛОТЭК»не предусмотрено.

з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношениюк источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработкиэлектрической и тепловой энергии;

Перевод котельной в пиковый режим по отношению к источникам энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловойэнергии;

Не предусматривается из-за отсутствия в городском поселении источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией.

к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельныхпри передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;

По состоянию на 01.01.2021строительство новых котельных территории МО Приладожское городское поселение не планируется.

л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями;

В зонах застройки малоэтажными жилыми домами предусматривается использование индивидуальных источников тепловой энергии. Обоснованием для данной концепции обеспечения тепловой энергией населения является большая разрозненность зон застройки, низкая тепловая нагрузка перспективных потребителей, неэффективность использования централизованного теплоснабжения для малоэтажного жилья, высокая стоимость прокладки протяженных тепловых магистралей малых диаметров.

м) обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии были рассчитаны в соответствии с запланированной застройкой жилого фонда в Генеральном плане МО Приладожское городское поселение.

Там, где прирост строительных фондов будет составлять индивидуальная малоэтажная застройка, то перспективные зоны застройки планируется обеспечивать тепловой энергией и горячим водоснабжением от индивидуальных нагревательных приборов. Данное решение обосновано нецелесообразностью подключения индивидуальной и малоэтажной застройки к централизованной системе теплоснабжения в виду малой подключенной нагрузке, разрозненного характера расположения строения и неоправданно высокой ценой протяженных тепловых сетей малого диаметра.

н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловойэнергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива;

В качестве основного топлива котельных МО Приладожское городское поселение используется природный газ. Природный газ в данный момент является экономически выгодным по цене и эффективности. Необходимость переводить источники тепловой энергии на другое топливо отсутствует.

Источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в МО Приладожское городское поселение не имеется. Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не целесообразен ввиду отсутствия необходимых условий.

о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения;

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения на расчетный период не требуется.

п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.

В Федеральном законе «О теплоснабжении» №190-ФЗ вводится понятие радиуса эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Радиус теплоснабжения определяет границу зоны действия источника тепла и должен включаться в схему теплоснабжения как ее обязательный параметр.

В городском поселке Приладожскоепланируется строительство, как жилого сектора, так и общественных зданий, появляются новые потребители, однако значительную часть нового строительства занимает индивидуальное малоэтажное строительство с низкой плотностью тепловой нагрузки.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Однако в технической литературе приводится методика расчета двух критериев: «радиус оптимального теплоснабжения», «предельный радиус действия тепловой сети».

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Зональные характеристики объектов теплоснабжения от источников тепловой энергии, а также результаты расчета радиусов оптимального и предельного теплоснабжения представлены в таблице 59.

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:

- Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;

- Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;

- Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.

Для выполнения расчёта воспользуемся статьёй Ю.В. Кожарина и Д.А. Волкова «К вопросу определения эффективного радиуса теплоснабжения», опубликованной в журнале «Новости теплоснабжения», №8, 2012 г. Радиус эффективного теплоснабжения невозможно корректно определить без точной информации о структуре и протяженности перспективных тепловых сетей и конфигурации размещения потребителей. исходя из этого эффективный радиус теплоснабжения принимается равный оптимальному радиусу теплоснабжения при существующих параметрах тепловых сетей. Данное решение вызвано тем, что в ситуации отсутствия полных данных о перспективе, значение оптимального радиуса теплоснабжения определяют возможность подключения отдельных потребителей или групп потребителей к существующим тепловым сетям.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

где:

R- радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H– потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;

b– эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s– удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B– среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

∆τ– расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, 0С;

φ– поправочный коэффициент, равный 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.100

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса

Средний радиус теплоснабжения – это параметр, который характеризует среднюю удаленность потребителей от источника тепла и вычисляется по формуле:

Где;

Qсуммp– расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч;

lср– расстояние от источника тепла до потребителя, м.

Результаты расчета радиусов оптимального и предельного теплоснабжения для источников централизованного теплоснабжения представлены в таблице 59.

Таблица 59Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения котельных

| Наименование параметра | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Котельная Синявинской птицефабрики | Котельная п. Приладожский |
| Площадь действия источника теплоснабжения, км2 | 1,112 | 0,405 |
| Кол-во абонентов | 1 | 41 |
| B (среднее число абонентов на 1 км2) | 0,899 | 101,235 |
| Стоимость сетей, руб. | Нет данных | 149380000 |
| Материальная характеристика | Нет данных | 1128,981 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | Нет данных | 132,314 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 20,000 | 6,722 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 17,986 | 16,598 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 25 | 25 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1 | 1 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 2,000 | 1,957 |

Графическое отображение эффективного радиуса котельных на территории МО Приладожское городское поселение представлено на рисунках ниже(выделено оранжевой областью).

По данным Схемы теплоснабжения Муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на период с 2015 до 2031 гг. радиус эффективного теплоснабжения котельной Синявинской птицефабрики составляет 2 км. За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения изменений в характеристиках котельной и тепловых сетей не было обнаружено, следовательно, радиус эффективного теплоснабжения котельной Синявинской птицефабрики принимается 2 км.

Рисунок 22. Радиус эффективного теплоснабжения котельной Синявинской птицефабрики технологической зоны № 1

Котельная технологической зоны №1 является производственной котельной для предприятия АО «Птицефабрика Синявинская». Единственным потребителем является АО «Птицефабрика Синявинская». Существующий радиус эффективного теплоснабжения котельной охватывает большую часть территории птицефабрики.

Рисунок 23. Радиус эффективного теплоснабжения котельной АО «ЛОТЭК» поселка Приладожский технологической зоны № 2.

Существующий радиус эффективного теплоснабжения котельной, находящейся в собственности АО «ЛОТЭК», полностью охватывают территорию потребителей тепловой энергии системы теплоснабжения поселка Приладожский, включая перспективную застройку.

На рисунке 24 представлена карта зон застройки поселка Приладожский до расчетного срока генерального плана (2035 год) с обозначением перспективных зон застройки жилой площади и общественно-деловых зон.

Рисунок 24. Карта зон застройки поселка Приладожский до расчетного срока генерального плана (2035 год)

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии

В актуализации схемы теплоснабжения были добавлены описания условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Кроме того, в актуализации схемы теплоснабжения были рассчитаны и построены в электронной модели Zulu 8.0 радиусы эффективного теплоснабжения для каждой котельной в отдельности.

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

а) предложения по реконструкции и (или) модернизации и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

Распределение тепловой нагрузки производится в соответствии с требованиями закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ органами местного самоуправления. Их решения закрепляются в Схеме теплоснабжения.

На территории МО Приладожское городское поселение отсутствуют зонысдефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

На основании данных Генерального плана муниципального образования Приладожское городское поселение, утвержденного советом депутатов МО Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области №9 от 12.03.2014 г., в п. Приладожский планируется новое строительство жилого фонда с подключением к централизованному теплоснабжению. Подключение перспективных потребителей к расчетному сроку не приведет к дефициту тепловой мощности в технологической зоне №2 по данным, приведенным в разделе 2 пункта в) настоящей актуализированной схемы теплоснабжения.

б) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

На основании данных Генерального плана муниципального образования Приладожское городское поселение, утвержденного советом депутатов МО Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области №9 от 12.03.2014 г., в п. Приладожский планируется новое строительство жилого фонда с подключением к централизованному теплоснабжению.

в) Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

На основании данных Генерального плана муниципального образования Приладожское городское поселение, утвержденного советом депутатов МО Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области №9 от 12.03.2014 г., в п. Приладожский планируется новое строительство жилого фонда с подключением к централизованному теплоснабжению. Графическое изображение и расчет стоимости новых участков тепловых сетей представлены в главе 5.

г) Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

На территории МО Приладожское городское поселение имеется возможность поставки тепловой энергии от разных источников. Производственная котельная АО «Птицефабрика Синявинская» является резервным источником тепловой энергии для поселка Приладожский. С целью повышения надежности теплоснабжения от резервного источника рекомендуется реконструировать участок тепловой сети от котельной АО «Птицефабрика Синявинская» до ТК-10 в поселке Приладожский.

Перевод котельных в пиковый режим работы или ликвидация котельных на территории МО Приладожское городское поселение не планируется до расчетного срока.

д) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения в МО Приладожское городское поселение требуется перекладка существующих магистральных трубопроводов.

Все источники теплоснабжения имеют резерв тепловой мощности. На территории МО Приладожское городское поселение имеется одна отопительная котельная, поэтому перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощностиневозможно.Планируется строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную илипроизводственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения. Объемы перспективного строительства и места расположения указаны в главе 5 данной актуализированной схемы теплоснабжения.

е) Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

Все источники теплоснабжения имеют резерв тепловой мощности. Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) не требуется. Строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную илипроизводственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не планируется.

ж) Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей МО Приладожское городское поселение большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 2005 года, нуждаются в замене до 2031 года. Тепловые сети, подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса по состоянию на 01 января 2021 г. отображены в таблице ниже.

Таблица 60 Перечень участков тепловых сетей, требующих реконструкции

| Начало участка | Конец участка | Длина, м | Диаметр, м | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная птицефабрики | ТК10 | 2150 | 0,325 | 1989 |
| ТК-10 | ЗУ5 | 1.31 | 0.2 | 1989 |
| ТК-11 | ТК-12 | 78.46 | 0.2 | 1989 |
| ТК-12 | ТК-13 | 21.04 | 0.2 | 1989 |
| ТК-13 | ЗУ2 | 1.17 | 0.125 | 1989 |
| ТК-15 | дом 21 (а) | 7.34 | 0.05 | 1989 |
| ТК-13 | ТК-15 | 61.77 | 0.125 | 1989 |
| ТК-15 | ЗУ3 | 1.46 | 0.08 | 1989 |
| ТК-16 | дом 21 (б) | 24.19 | 0.08 | 1989 |
| ТК-15 | ЗУ4 | 1.57 | 0.1 | 1989 |
| ТК-17 | дом 17 | 23.46 | 0.08 | 1989 |
| ТК-10 | ТК-1 | 47.19 | 0.3 | 1989 |
| ТК-1 | ТК-2 | 66.82 | 0.3 | 1989 |
| ТК-2 | ЗУ1 | 1.18 | 0.1 | 1989 |
| Уз 5 | Школа 15 | 43.17 | 0.07 | 1989 |
| ЗУ1 | Уз 5 | 59.43 | 0.1 | 1989 |
| ЗУ2 | ТК-15 | 85.06 | 0.125 | 1989 |
| ЗУ3 | ТК-16 | 66.79 | 0.08 | 1989 |
| ЗУ4 | ТК-17 | 115 | 0.1 | 1989 |
| ЗУ5 | ТК-11 | 188.25 | 0.2 | 1989 |
| ТК-2 | Уз 19 | 47.7 | 0.3 | 1989 |
| Уз 19 | РУС дом 45 | 25.98 | 0.07 | 1989 |
| Уз 19 | ЗУ7 | 39.06 | 0.3 | 1989 |
| ТК-3 | Уз 3 | 54.16 | 0.4 | 1989 |
| ЗУ7 | ТК-3 | 1.14 | 0.3 | 1989 |
| Уз 2 | ЗУ23 | 15.2 | 0.1 | 1989 |
| ТК-19 | ЗУ25 | 48.29 | 0.08 | 1989 |
| ТК-20 | КРС дом 28 | 16.39 | 0.05 | 1989 |
| ТК-20 | ХКС дом 27 | 87.16 | 0.05 | 1989 |
| ТК-18 | Уз 13 | 32.95 | 0.08 | 1989 |
| Уз 17 | дом 3 (б,в) | 13.02 | 0.2 | 1989 |
| Уз 18 | дом 3 (а) | 65.06 | 0.2 | 1989 |
| Уз 17 | Уз 16 | 61.62 | 0.25 | 1989 |
| Уз 16 | ЗУ19 | 36.02 | 0.25 | 1989 |
| Уз 4 | ЗУ18 | 58.68 | 0.15 | 1989 |
| ТК-24 | Детский сад №2 | 82.78 | 0.07 | 1989 |
| ТК-24 | ЗУ30 | 122.78 | 0.15 | 1989 |
| ТК-25 | ЗУ28 | 1.77 | 0.07 | 1989 |
| ТК-25 | дом 4 (а) | 45.97 | 0.1 | 1989 |
| ТК-25 | ЗУ29 | 1.38 | 0.15 | 1989 |
| Уз 6 | Уз 7 | 41.28 | 0.125 | 1989 |
| Уз 7 | дом 5 (а) | 5.25 | 0.08 | 1989 |
| Уз 7 | дом 5 (б) | 147.83 | 0.125 | 1989 |
| ТК-6 | ДК | 29.5 | 0.05 | 1989 |
| ТК-6 | ЗУ15 | 57.09 | 0.3 | 1989 |
| ТК-7 | ЗУ13 | 1.39 | 0.2 | 1989 |
| ТК-28 | дом 8 | 27.73 | 0.8 | 1989 |
| ТК-28 | дом 9 | 36.47 | 0.8 | 1989 |
| ТК-28 | ЗУ8 | 53.6 | 0.125 | 1989 |
| ТК-29 | дом 7 | 36.67 | 0.08 | 1989 |
| ТК-29 | дом 6 | 30.03 | 0.08 | 1989 |
| ТК-26 | дом 19 | 29.8 | 0.08 | 1989 |
| ТК-26 | МК | 8.5 | 0.05 | 1989 |
| ЗУ10 | Уз 15 | 187.78 | 0.1 | 1989 |
| ЗУ12 | ЗУ17 | 89.91 | 0.1 | 1989 |
| ЗУ13 | ЗУ9 | 147.91 | 0.2 | 1989 |
| ЗУ14 | ЗУ11 | 73.89 | 0.15 | 1989 |
| ЗУ15 | ТК-7 | 1.14 | 0.3 | 1989 |
| ЗУ30 | ТК-25 | 1.48 | 0.15 | 1989 |
| ТК-13 | КНС-9 | 59.55 | 0.05 | 1989 |
| Уз 10 | Уз 11 | 29.87 | 0.08 | 1989 |
| Уз 12 | ТК-23 | 28.64 | 0.08 | 1989 |

По данным таблицы 60 на территории МО Приладожское городское поселение требуют замены 2141,66 п. м. участков теплосетей в двухтрубном исчислении.

Итого общая протяженность участков тепловых сетей технологической зоны №1, требующих замены, составляет 5027,08 п. м.Общая стоимость замены всех участков составляет 17114тыс. руб.

Общая протяженность участков тепловых сетей технологической зоны №2, требующих замены, составляет 5027,08 п. м. Общая стоимость замены всех участков составляет 5034,87тыс. руб.

На остальных участках реконструкция тепловых сетей не требуется, перспективные приросты тепловой нагрузки на расчетный период предполагаются компенсировать от участков с достаточным диаметром.

з) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Насосные станции на территории муниципального образования отсутствуют.  Насосное оборудование котельных МО Приладожское городское поселение находится в удовлетворительном состоянии. Срок эксплуатации не истек.

Описание изменений в предложениях по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них.

В актуализацию схемы теплоснабжения внесены следующие изменения:

Добавлен список тепловых сетей от котельной в п. Приладожское, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и сроки замены.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения;

Источники тепловой энергии МО Приладожское городское поселение функционируют по закрытой системе теплоснабжения (котельнаяАО «ЛОТЭК» в п. Приладожское).

б) выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии;

Отпуск теплоты на отопление регулируется тремя методами: качественным, количественным, качественно-количественным.

При качественном методе изменяют температуру воды, подаваемую в тепловую есть (систему отопления) при неизменном расходе теплоносителя.

При количественном - изменяют расход теплоносителя при неизменной температуре.

При качественно-количественном одновременно изменяют температуру и расход теплоносителя.

В настоящее время отпуск теплоты системам отопления регулируют качественным методом, так как при постоянном расходе воды системы отопления в меньшей степени подвержены разрегулировке.

В системах вентиляции для регулирования отпуска теплоты обычно применяют качественный и количественный методы.

Отпуск теплоты на ГВС обычно регулируют количественным методом - изменением расхода сетевой воды.

Описанные выше методы регулирования в чистом виде применяют только в раздельных системах теплоснабжения, в которых потребители отопления, вентиляции и ГВС обслуживаются от источника теплоты по самостоятельным трубопроводам. В двухтрубных тепловых сетях как наиболее экономичных по капитальным и эксплуатационным затратам, по которым теплоноситель одновременно транспортируется для всех видов потребителей, применяют на источнике теплоты комбинированный метод регулирования.

Комбинированное регулирование, состоит из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, создаёт наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим теплопотреблением.

Центральное регулирование выполняют на котельной по преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В городских тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления и ГВС. На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопотребление.

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов.

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотребляющих приборов, например, у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т.е. осуществляется комбинированное регулирование.

Прерывистое регулирование- достигается периодическим отключением систем, т.е. пропусками подачи теплоносителя, в связи с чем, этот метод называется регулирование пропусками. Центральные пропуски возможны лишь в тепловых сетях с однородным потреблением, допускающим одновременные перерывы в подаче тепла. В современных системах теплоснабжения с разнородной тепловой нагрузкой регулирование пропусками используется для местного регулирования.

в) предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения;

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

- с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

На территории МО Приладожское городское поселение все источники централизованного теплоснабжения функционируют по закрытой схеме.

е) предложения по источникам инвестиций.

На реконструкцию тепловых сетей, находящихся в собственности МО Приладожское городское поселение, предлагается изыскать средства из бюджетов различных уровней.

Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию, переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

В 2017 году на территории МО Приладожское городское поселение была введена в эксплуатацию новая газовая котельная мощностью 12,9 Гкал/ч. В 2017 году был выполнен переход централизованной системы теплоснабжения поселка Приладожский на закрытую схему, выполнена установка теплообменников в ИТП жилых домов.

Глава 10. Перспективные топливные балансы

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа;

Расчеты перспективных максимальных годовых расходов топлива для зимнего, летнего и переходного периодов по элементам территориального деления выполнены на основании данных о среднемесячной температуре наружного воздуха, суммарной присоединенной тепловой нагрузке и удельных расходов условного топлива. Результаты расчётов перспективного годового расхода топлива к 2031 году с учетом роста численности населения согласно генерального плана представлены в таблице61.

На котельных АО «Птицефабрика Синявинская» и АО «ЛОТЭК»в качестве основного топлива используется природный газ.

В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области до 2015 года», планируется газификация д. Назиясетевым природным газом.

При данном варианте развития, проектом «Схема теплоснабжения муниципального образования Приладожское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области до 2031 года», рекомендуется строительство магистрального газопровода до деревни Назия.

Ориентировочный расход топлива, на расчетный срок до 2031 года, представлен в таблице ниже.

Таблица 61 Значение расхода топлива на источниках теплоснабжения, на расчетный срок (2031 год)

| Источник | Расход топлива (газ) |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. м3 | т.у.т. |
| котельная Птицефабрика | # Нет данных | # Нет данных |
| АО «ЛОТЭК» газовая котельная в п. Приладожский | # 5484,977 | # 6346,092 |

б) расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива;

Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива проводятся на основании фактических данных по видам использования аварийного топлива на источниках в соответствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Неснижаемый нормативный запас топлива на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива, резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива.

Норматив неснижаемого запаса топлива для котельных, в которых завоз топлива осуществляется сезонно, не рассчитывается.

Норматив запасов топлива на котельных является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).

ННЗТ на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы электростанций и котельных и обеспечивает плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии.

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузоразгрузочные работы.

По данным АО «ЛОТЭК»котельная поселка Приладожскийимеет резервное дизельное топливо.

в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованиемвозобновляемых источников энергии и местных видов топлива;

Основным видом топлива на котельных муниципального образования является природный газ.

Существующие источники тепловой энергии МО Приладожское городское поселение не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с отсутствием разработок местного топлива на территории МО Приладожское городское поселение.

г) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ25543-2013 «Угли бурые, каменные и антроциты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии покаждой системе теплоснабжения;

Основным видом топлива на котельных муниципального образования Приладожское городское поселение является природный газ.

Таблица 62 Основные характеристики топлива, используемого на котельных

| Источник | Вид топлива | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная Птицефабрика | Природный газ | Низшая теплотворная способность топлива, ккал/м3 | 8500-8900 |
| АО «ЛОТЭК» газовая котельная в п. Приладожский |  |  |  |
|  |  | Плотность, кг/м3 Метан Этан Кислород примеси | 0,735 98,4% 0,5-0,8% 0,1-0,2% менее 0,1 |

д) преобладающий в поселении, городском округе, вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;

На основе данных таблицы 63 необходимо сделать вывод, что преобладающим в муниципальном образовании видом топлива является природный газ.

Таблица 63 Расход топлива за 2020 год по населенным пунктам муниципального образования

| Источник | Вид топлива | Значение, т.у.т. |
| --- | --- | --- |
| котельная Птицефабрика | Природный газ | # - |
| АО «ЛОТЭК» газовая котельная в п. Приладожский | Природный газ | # 4602,58 |

е) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.

Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения на территории МО Приладожское городское поселение является полная газификация территории муниципального образования с переходом всех источников тепловой энергии (которые используют твердое топливо) на природный газ.

Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию, построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Определено приоритетное направление развития топливного баланса на территории МО Приладожское городское поселение. Приоритетным направлением является полная газификация территории муниципального образования. Также представлен перспективный годовой расход топлива на расчетный срок.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

а) метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) вкаждой системе теплоснабжения;

Тепловые сети МО Приладожское городское поселение состоят из не резервируемых участков. В соответствии со СНиП 41-02-2003 минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.26») для:

- источника теплоты Рит = 0,98;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) в целом

Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей выполнен в соответствии с алгоритмом Приложения 9 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения. Интенсивность отказов каждой тепловой сети (без резервирования) принята зависимостью от срока ее эксплуатации.

Результаты расчётов надёжности представлены в главе 1 части 9.

Перспективный расчет числа нарушений в подаче тепловой энергии тепловой сети централизованных котельных МО Приладожское городское поселениеприведен в таблице 64.

Таблица 64Расчет числа нарушений в подаче тепловой энергии тепловой сети централизованных котельных

| Сеть тепловой энергии | Число нарушений в подаче тепловой энергии, 10" 1/год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2026 | 2027-2031 |
| Газовая котельная Птицефабрика | 5.3 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 1.8 | 1.6 |
| АО «ЛОТЭК» газовая котельная в п. Приладожский | 15.9 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 14.4 | 14.4 |

б) метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системетеплоснабжения;

По информации предоставленной теплоснабжающими организациями, аварийные отключения потребителей централизованной системы теплоснабжения были, однако учет времени восстановления теплоснабжения по часам не ведется. Ведется учет только посуточно. Время устранения аварии - от 8 до 24 часов.

в) результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам;

Таблица 65Критерии надежности системы теплоснабжения.

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение | Газовая котельная Птицефабрика | АО «ЛОТЭК» газовая котельная в п. Приладожский |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность электроснабжения источников тепловойэнергии | Кэ | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Надежность топливоснабжения источников тепловойэнергии | Кт | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 0,3 | 0,2 |
| 6 | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | К над | 0,88 | 0,89 |

Системы теплоснабжения поселка Приладожскийотносятся к надежным (Кнад от 0,88 до 0,89).

В перспективе, на территории МО Приладожское городское поселение, при строительстве новых и замене ветхих участков тепловых сетей, надежность системы теплоснабжения повысится, и будет относится высоконадежным (Кнад более 0,9).

г) результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки;

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п. 6.29) минимально допустимый коэффициент готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Для расчета показателя готовности учитываются следующие показатели:

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

- температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

Готовность к исправной работе системы определяется по уравнению:

Kг=8760-z1-z2-z3-z48760

z1 - число часов ожидания неготовности СЦТ в период стояния нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Определяется по климатологическим данным с учетом способности системы обеспечивать заданную температуру в помещениях;

z2 - число часов ожидания неготовности источника тепла. Принимается по среднестатистическим данным z2 < 50 часов;

z3 - число часов ожидания неготовности тепловых сетей.

z4 - число часов ожидания неготовности абонента. Принимается по среднестатистическим данным z4 < 10 часов.

Общее число часов неготовности СЦТ не превышает 264 часа, поэтому коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки соответствует нормативу.

д) результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.

С учетом предлагаемых мероприятий по реконструкции тепловых сетей, перспективные показатели надежности теплоснабжения, характеризуют системы теплоснабжения, как надежные.

Недоотпуск тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии не прогнозируется в связи со своевременной реализацией планов текущего, капитального ремонта, а также реконструкций существующих сетей и котельных.

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов Перечень зон действия ного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Повышение надежности систем теплоснабжения может быть достигнуто путем использования передвижных котельных, которые при аварии на тепловой сети должны применяться в качестве резервных (аварийных) источников теплоты, обеспечивая подачу тепла как целым кварталам (через центральные тепловые пункты), так и отдельным зданиям, в первую очередь потребителям первой категории. Для целей аварийного теплоснабжения каждая теплоснабжающая организация должна иметь как минимум одну передвижную котельную.

Основным преимуществом передвижных котельных при ликвидации аварий является быстрота ввода установок в работу, что в зимний период является решающим фактором. Время присоединения передвижной котельной к системе отопления и топливно-энергетическим коммуникациям бригадой из 4 человек (два слесаря, электрик, сварщик) составляет примерно 4-8 ч.

Для повышения надежности рекомендуется использовать аварийное и резервное оборудование, в том числе на источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей. Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует установка резервных насосов.

Описание изменений в показателях надёжности теплоснабжения за период, предшествующих актуализации схемы теплоснабжения, с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей.

Был выполнен расчёт надёжности тепловых сетей с учётом проведения ремонтных работ на тепловых сетях в период 2015-2020г.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации

Расчёт стоимости прокладки теплосетей.

Стоимость монтажа 1 м. п. теплотрассы в зависимости от технологии нанесения материала утеплителя меняются. Использование ППУ обойдётся дороже, чем минеральная вата, хотя в перспективе в данном случае такое вложение оправдано в связи с высокими эксплуатационными характеристиками ППУ. В соответствии с приказом № 314/пр «Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения» от 29 мая 2019 года цены ремонтных и строительных работ по замене участков наружных тепловых сетей не должны превышать утвержденные укрупненные нормативные расценки (НЦС). Схема теплоснабжения не в праве утверждать стоимость замены участков тепловых сетей, однако в таблице ниже приведена ориентировочная цена тепловых сетей, выбранная методом аналога по данным сайта zakupki.gov.ru.

Таблица 66 Ориентировочная цена тепловых сетей

| Диаметр трубопровода, мм | Цена трубы (сталь) с бесканальной прокладкой в ППУ, руб/м |
| --- | --- |
| 57 | 1140 |
| 76 | 1275 |
| 89 | 1430 |
| 108 | 1617 |
| 133 | 2065 |
| 159 | 2445 |
| 219 | 4460 |
| 273 | 6680 |
| 325 | 7960 |

Расчёт стоимости прокладки тепловых сетей представлен в таблице 67.

Таблица 67Расчёт стоимости прокладки тепловых сетей на территории поселка Приладожский

| Длинна участка, п.м. | Диаметр участка, мм | Расчетная стоимость участка трубы с изоляцией, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Технологическая зона №1 |  |  |
| 2150 | 325 | 17114,00 |
| Технологическая зона №2 |  |  |
| 208,44 | 57 | 237,62 |
| 153,70 | 76 | 195,97 |
| 357,40 | 89 | 511,08 |
| 516,04 | 108 | 834,44 |
| 304,48 | 125 | 628,75 |
| 135,43 | 159 | 331,13 |
| 368,53 | 219 | 1643,64 |
| 97,64 | 273 | 652,24 |

Установка внутридомовых приборов учета

По данным МУП «Приладожскжилкомхоз» абоненты поселка Приладожский не имеют индивидуальных и общедомовых приборов учета тепла.

Рекомендуется оборудовать приборами учёта тепловой энергии 18 зданий жилого и общественно-делового назначения в поселке Приладожский (технологическая зона №2).

В таблице ниже представлен укрупненный расчет начальной стоимости по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии при суммарной нагрузке до 0,1 Гкал/ч.

Таблица 68 Укрупненный расчет начальной стоимости по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии при суммарной нагрузке до 0,1 Гкал/ч

| № | Наименование материалов и оборудования | Тип/марка/завод* изготовитель | Цена, руб. | Кол-во, шт./м/кг/ко мпл. | Стоимость без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | комплект преобразователей температуры | КТПТР-05-100П-А4-70 | 1 817,95 | 1,00 | 1 818,00 |
| 2 | показывающий термометр | БТ-51.211 L=64 с гильзой | 562,38 | 2,00 | 1 125,00 |
| 3 | краны шаровые | VT.214 Vallec | 583,66 | 2,00 | 1 167,00 |
| 4 | преобразователь давления | СДВ-И-2,50-1,60-1,00- М-4-20мА- DA42206053, "Коммуналец", настройка 1,6 | 2 651,22 | 2,00 | 5 302,00 |
| 5 | кран шаровый с дренажем и воздухоотводчикомвн-вн 1/2" | VT.245 Valtec | 357,41 | 2,00 | 715,00 |
| 6 | показывающий манометр с краном | Роема ТМ-510х0-60 кгс/см2 | 558,43 | 4,00 | 2 234,00 |
| 7 | кран шаровый с дренажем и воздухоотводчикомвн-вн 1/2" | VT.245 Valtec | 357,41 | 4,00 | 1 430,00 |
| 8 | гильзы (стаканы) под преобразователи температуры, приварные отводы (бобышки) под манометры и датчики давления |  | 3 623,00 | 1,00 | 3 623,00 |
| 9 | расходомер (преобразователь расхода) | ПитерфлоуPCДу 20- 12 кл. А, сэндвич н/ж | 16 325,50 | 2,00 | 32 651,00 |
| 10 | модуль присоединительный (в комплекте с имитатором, комплектом крепежа, шунтирующим токопроводом) | МП-РС-40/20/65 | 4 361,02 | 1,00 | 4 361,00 |
| 11 | модуль присоединительный (в комплекте с имитатором, комплектом крепежа, шунтирующим токопроводом) | МП-РС-65/20/40 | 4 361,02 | 1,00 | 4 361,00 |
| 12 | трубная продукция (трубопроводы из стальных электросварных труб) | д. 76 мм, толщ, стенки 3,5 мм | 668,20 | 1,14 | 762,00 |
| 13 | монтажный щит в сборе: тепловычислитель СПТ941.20, адаптер АДП82, источник питания ИЭС6-126060, блок питания MП36C2.24.030D3 (24В), адаптер Взлет-АС АССВ-030, адаптер АПС45, источник питания DR-15.24, Антенна 901 ДбАнтейSMAGSM, кабель RS-232 9"п"-9"м" | ТЭМ ПЩ-УУ | 41 522,20 | 1,00 | 41 522,00 |
| 14 | экранированный слаботочный кабель для систем сигнализации | 4*0,22 кв.ммAlarm-s | 6,16 | 30,60 | 188,00 |
| 15 | экранированный слаботочный кабель для систем сигнализации | экранированный слаботочный кабель для систем сигнализации | 2*0,22 кв.ммAlarm-s, | 4,38 | 30,60 |
| 16 | кабель микрофонный экранированный марки | кабель микрофонный экранированный марки | КММ, число жил - 2 и сечением 0,35 мм2 | 29,11 | 30,60 |
| 17 | провод | провод | ПВС 2x0,75 мм2 | 19,18 | 30,90 |
| 18 | кабель силовой | кабель силовой | ВВГнг-П-LS 3x1,5 мм2 1КВ | 32,05 | 20,40 |
| 19 | провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой | провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой | ПВЗ, сечением 4 мм2 | 23,32 | 30,90 |
| Итого материалы |  |  |  |  | 104 252,00 |
| Монтажные работы |  |  |  |  | 72 217,00 |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 10711,00 |
| Итого СМР |  |  |  |  | 187 180,00 |
| Индекс-дефлятор к СМР на декабрь 2019 г. (ЦиСН №05/2019, табл. 3.2.1 И=3,1%) |  |  |  |  | 5 803,00 |
| Итого |  |  |  |  | 192 983,00 |
| Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2% |  |  |  |  | 3 860,00 |
| Итого СМР в ценах 2019 г. |  |  |  |  | 196 843,00 |
| Проектные работы в ценах 2019г. |  |  |  |  | 47 475,00 |
| Экспертиза проектно-сметной документации (ПСД) в ценах 2019 г. (ОНМЦ) |  |  |  |  | 8100,00 |
| Итого стоимость проектирования и экспертизы |  |  |  |  | 55 575,00 |
| Итого стоимость СМР, проектирования и экспертизы ПСД |  |  |  |  | 252 418,00 |
| НДС 20% |  |  |  |  | 50 483,60 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 302 901,60 |

Всего в технологической зоне №2 требуется оборудовать приборами учета 5 зданий (0,221 Гкал/ч на дома №1 и 2, 3 секции по 0,532 Гкал/ч на дома №3-5, только отопление) на общую сумму 2 727 567‬ руб.

Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

На реконструкцию тепловых сетей, находящихся в собственности МО Приладожское городское поселение, предлагается изыскать средства из бюджетов различных уровней. Строительство котельных в технологических зонах №4 и №5будет проводиться за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального назначения

Индикаторы развития системы теплоснабжения котельной поселка Приладожскийпредставлены в таблице ниже.

Таблица 69Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения | Ед.изм. | Существующееположение (2021 год) | Ожидаемыепоказатели (2031год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; | ед. | 0 | 0 |
| 2 | Установленная мощность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/час | 12,9 | 12,9 |
| 3 | Выработано тепловой энергии | Гкал | 56626 | 65403 |
| 4 | Отпущено в сеть теплоснабжения | Гкал | 55 776 | 64553 |
| 5 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 48 692 | 60357 |
| 6 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; | ед. | 0 | 0 |
| 7 | удельный расход условного топлива на единицу тепловойэнергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций икотельных); | т.у.т./ Гкал | 0,156 | 0,156 |
| 8 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; | Гкал / м∙м | 3,658 | 3,329 |
| 9 | коэффициент использования установленной тепловой мощности; | ч/год | 578,5 | 580 |
| 10 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; | м∙м/ Гкал/ч | 188,038 | 139,812 |
| 11 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии,отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа,города федерального значения); | % | 0 | 0 |
| 12 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | т.у.т./ кВт | 0 | 0 |
| 13 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); | % | 0 | 0 |
| 14 | Доляотпускатепловойэнергии,осуществляемогопотребителямпоприборамучета,вобщемобъемеотпущеннойтепловойэнергии; | % | 100 | 0 |
| 15 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 24 | 8 |
| 16 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов,указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | % | 3,72 | 50 |
| 17 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общейустановленнойтепловоймощностиисточниковтепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | % | 0 | 0 |

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

Данные о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не были предоставлены.

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

Данные о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии не были предоставлены.

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

Данные о нормативном (утвержденном) удельном расходеусловного топлива на выработку тепловой энергии эксплуатационными организациями представлены в таблице70.

Таблица 70Данные о нормативном (утвержденном) удельном расходе условного топлива на выработку тепловой энергии эксплуатационными организациями

| Показатель | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Синявинская птицефабрика |  |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч. | т.у.т. | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Нормативный (утвержденный) удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 0,158 | 0,157 | 0,156 | 0,156 |
| Котельная газовая (п. Приладожский) |  |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч. | т.у.т. | 1112,50 | 4700,87 | 4602,58 | 4602,58 |
| Нормативный (утвержденный) удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 0,157 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

Таблица 71Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети на период 2017-2020 г.

| Показатель | един.изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактические потери (горячая вода), в том числе: | Гкал | 3550 | 3840 | 4130 | 4130 |
| через изоляцию |  | 2939,71 | 3179,85 | 3420 | 3420 |
| с утечками |  | 610,29 | 660,15 | 710 | 710 |
| АО «ЛОТЭК» |  | 2675,07 | 3550 | 3840 | 3840 |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети по технологическим зонам |  |  |  |  |  |
| АО «ЛОТЭК» Котельная, п. Приладожский | Гкал/м2 | 2,37 | 3,14 | 3,40 | 3,40 |

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

Коэффициенты использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения МО Приладожское городское поселение приведены в таблице ниже.

Таблица 72Коэффициенты использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения

| Собственник | Наименование | Установленная мощность Nуст., Гкал/час | Подключенная нагрузка внешних потребителей, Гкал/ч | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Птицефабрика Синявинская» | Котельная, п. Приладожский, территория птицефабрики | 78,8 | 20,000 | 0,346 для природного газа |
| АО «ЛОТЭК» | Котельная, п. Приладожский | 12,9 | 6,722 | 0,346 для природного газа |

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

Данные о материальных характеристиках тепловых сетей приведены в таблице ниже.

Таблица 73Материальные характеристики тепловых сетей

| КотельнаяСинявинской птицефабрики |  |
| --- | --- |
| Материальная характеристика, м2 | 662,409 |
| Котельная, п. Приладожский |  |
| Материальная характеристика, м2 | 433,466 |

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

На территории муниципального образованияПриладожское городское поселение отсутствует комбинированная выработка тепловой энергии.

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

На территории муниципального образованияПриладожское городское поселениеотсутствует производство электрической энергии.

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

На территории МО Приладожское городское поселение отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки.

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей рассчитывается по их материальной характеристике для каждой системы теплоснабжения. Нормативная величина срока эксплуатации ТС составляет 25 лет. Превышение нормативного срока эксплуатации приводит и к росту затрат на проведение аварийно-восстановительных работ.

Таблица 74Значения средневзвешенных сроков эксплуатации тепловых сетей по технологическим зонам по состоянию на 01.01.2020 г.

| № технологической зоны | Адрес источника теплоснабжения | Тип котельной | Год ввода в эксплуатацию | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная, п. Приладожский, территория птицефабрики | Производственная газовая котельная | 1978 | 18 лет |
| 2 | Котельная, п. Приладожский | Отопительная газовая котельная | 2016 | 24 лет |

В 2021 году срок службы тепловых сетей поселка Приладожский превысит 25 лет и далее показатель будет только увеличиваться. Поэтому рекомендуется проведение дополнительных работ по реконструкции данных тепловых сетей с целью снижения величины средневзвешенного срока эксплуатации.

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за 2020 год, к общей материальной характеристике тепловых сетей составляет приблизительно 3,72 %.

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения);

Общая установленная мощность источников теплоснабжения МО Приладожское городское поселение составляет 91,7‬ Гкал/ч.

Установленная тепловая мощность оборудования источников тепловой энергии, реконструированных за 2019 год составляет 0% от общей установленной мощности.

Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения.

В актуализации схемы теплоснабжения был выполнен расчёт удельных расходов условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), отношения величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети для каждой котельной в отдельности, коэффициента использования установленной тепловой мощности, удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.  Был рассчитан средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения).

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения;

Тарифы на тепловую энергию для организаций, осуществляющих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании утверждаются на календарный год соответствующим приказом комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области. Перспективные тарифы на тепловую энергию до расчётного срока по каждой технологической зоне представлены в таблицах 75-76.

Таблица 75Тарифы на тепловую энергию за период 2018-2030 г. котельной Синявинской птицефабрики, руб/Гкал

| Категории потребителей | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетным и муниципальным | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | 2 601,64 | 2 645,64 | 2 689,64 | 2 733,64 | 2 777,64 | 2 821,64 | 2 865,64 | 2 909,64 | 2 953,64 | 2 997,64 | 3 041,64 | 3 085,64 | 3 129,64 |

Таблица 76Тарифы на тепловую энергию за период 2019-2030 г. котельной в п. Приладожский, руб/Гкал

| Категории потребителей | Период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населению, тариф с НДС | 1 полугодие | - | 2 375,23 | 2 452,80 | 2 550,91 | 2 652,95 | 2 759,07 | 2 869,43 | 2 984,21 | 3 103,57 | 3 227,72 | 3 356,83 | 3 491,10 | 3 630,74 |
|  | 2 полугодие | 2 375,23 | 2 452,80 | 2 550,91 | 2 652,95 | 2 759,07 | 2 869,43 | 2 984,21 | 3 103,57 | 3 227,72 | 3 356,83 | 3 491,10 | 3 630,74 | 3 770,38 |
| Бюджетным и муниципальным, тариф без НДС | 1 полугодие | - | 1 979,36 | 2 044,00 | 4 069,29 | 4 232,06 | 4 401,34 | 4 577,40 | 4 760,49 | 4 950,91 | 5 148,95 | 5 354,91 | 5 569,10 | 5 791,87 |
|  | 2 полугодие | 1 979,36 | 2 044,00 | 4 069,29 | 4 232,06 | 4 401,34 | 4 577,40 | 4 760,49 | 4 950,91 | 5 148,95 | 5 354,91 | 5 569,10 | 5 791,87 | 6 014,64 |
| Прочие, тариф без НДС | 1 полугодие | 1 537,12 * | 1 979,36 | 2 044,00 | 4 069,29 | 4 232,06 | 4 401,34 | 4 577,40 | 4 760,49 | 4 950,91 | 5 148,95 | 5 354,91 | 5 569,10 | 5 791,87 |
|  | 2 полугодие | 1 979,36 ** | 2 044,00 | 4 069,29 | 4 232,06 | 4 401,34 | 4 577,40 | 4 760,49 | 4 950,91 | 5 148,95 | 5 354,91 | 5 569,10 | 5 791,87 | 6 014,64 |

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации;

Перспектива изменения тарифов до расчётного срока по каждой единой теплоснабжающей организации представлена в таблице 77.

Таблица 77Тарифы на тепловую энергию за период 2019-2030 г. котельнойАО «ЛОТЭК», руб/Гкал

| Категории потребителей | Период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населению, тариф с НДС | 1 полугодие | - | 2 375,23 | 2 452,80 | 2 550,91 | 2 652,95 | 2 759,07 | 2 869,43 | 2 984,21 | 3 103,57 | 3 227,72 | 3 356,83 | 3 491,10 | 3 630,74 |
|  | 2 полугодие | 2 375,23 | 2 452,80 | 2 550,91 | 2 652,95 | 2 759,07 | 2 869,43 | 2 984,21 | 3 103,57 | 3 227,72 | 3 356,83 | 3 491,10 | 3 630,74 | 3 770,38 |
| Бюджетным и муниципальным, тариф без НДС | 1 полугодие | - | 1 979,36 | 2 044,00 | 4 069,29 | 4 232,06 | 4 401,34 | 4 577,40 | 4 760,49 | 4 950,91 | 5 148,95 | 5 354,91 | 5 569,10 | 5 791,87 |
|  | 2 полугодие | 1 979,36 | 2 044,00 | 4 069,29 | 4 232,06 | 4 401,34 | 4 577,40 | 4 760,49 | 4 950,91 | 5 148,95 | 5 354,91 | 5 569,10 | 5 791,87 | 6 014,64 |
| Прочие, тариф без НДС | 1 полугодие | 1 537,12 | 1 979,36 | 2 044,00 | 4 069,29 | 4 232,06 | 4 401,34 | 4 577,40 | 4 760,49 | 4 950,91 | 5 148,95 | 5 354,91 | 5 569,10 | 5 791,87 |
|  | 2 полугодие | 1 979,36 | 2 044,00 | 4 069,29 | 4 232,06 | 4 401,34 | 4 577,40 | 4 760,49 | 4 950,91 | 5 148,95 | 5 354,91 | 5 569,10 | 5 791,87 | 6 014,64 |

Рисунок 25. Динамика изменения тарифов на тепловую энергию за период 2020-2031 г. котельнойАО «ЛОТЭК», руб/Гкал

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в комитете по тарифам.

В связи с экономической нестабильностью невозможно реально оценить последствия изменения тарифа на тепловую энергию. Принято, что цены на тепловую энергию будут изменяться согласно «Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2031 года». В таблице ниже представлен прогноз роста тарифов на товары (услуги) инфраструктурных компаний для населения и тарифов на услуги организаций ЖКХ в 2016-2031г.

Таблица 78 Прогноз роста тарифов на товары (услуги) инфраструктурных компаний для населения и тарифов на услуги организаций ЖКХ в 2016-2030 г. (по вариантам).

|  | Вариант | 2016 - 2020 | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2016 - 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост цен на газ для населения (до указанного в скобках года - оптовых цен, далее - включая надбавки ГРО и ПССУ), % | 1 (2019) | 107 | 107 | 106 | 123 |
|  | 2 (2020) | 105 | 113 | 111 | 141 |
| Рост тарифов на электроэнергию для населения на розничном рынке с учетом сверхнормативного потребления (включая льготные категории), % | 1 | 126 | 112 | 111 | 166 |
|  | 2 | 126 | 112 | 111 | 166 |
| Соотношение цен (тарифов) на электроэнергию для населения (без учета оплаты населением за сверхнормативное потребление) и цен для прочих категорий потребителей, на конец периода (раз) | 1 | 1,2 | 1,7 | 1,7 |  |
|  | 2 | 0,99 | 1,3 | 1,7 |  |
| Тепловая энергия рост тарифов, % | 1 | 107 | 107 | 106 | 123 |
|  | 2 | 105 | 113 | 111 | 141 |
| Справочные данные: Рост тарифов на услуги ЖКХ, % | 1 | 143 | 131 | 120 | 223 |
|  | 2 | 149 | 137 | 119 | 243 |
| Инфляция (ИПЦ), % | 1 | 107 | 107 | 106 | 123 |
|  | 2 | 105 | 113 | 111 | 141 |

Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.

В актуализации схемы теплоснабжения добавлены расчёт динамики изменения тарифов на тепловую энергию по технологическим зонам централизованного теплоснабжения до расчётного срока, а также представлен прогноз роста тарифов на товары (услуги) инфраструктурных компаний для населения и тарифов на услуги организаций ЖКХ в 2016-2030 г. по вариантам развития, описанных в главе 5 разделе а).

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения;

На территории МО Приладожское городское поселение функционируют единые теплоснабжающая организацияАО «ЛОТЭК»(технологическая зона2).

В зоне действия п. Приладожский функционирует единая теплоснабжающая организация АО «ЛОТЭК» (технологическая зона 2).

б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации;

На территории МО Приладожское городское поселение функционируют единые теплоснабжающая организацияАО «ЛОТЭК» (технологическая зона 2).

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией;

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года№190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа:

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней, с даты окончания срока подачи заявок, разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, н сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

- Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

На момент разработки актуализации схемы теплоснабжения заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, отсутствуют.

д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

В зоне действия Синявинской птицефабрики в п. Приладожский функционирует единая теплоснабжающая организация АО «Птицефабрика Синявинская»(технологическая зона 1).

В зоне действия п. Приладожский функционирует единая теплоснабжающая организация АО «ЛОТЭК» (технологическая зона 2).

Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений.

В 2017 году централизованная система теплоснабжения поселка Приладожский была разделена на технологическую зону 1, где функционирует единая теплоснабжающая организация АО «Птицефабрика Синявинская», и технологическую зону 2, где функционирует единая теплоснабжающая организация АО «ЛОТЭК».

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

В таблице 79 приведен перечень проектов, предлагаемых к реализации в сфере теплоснабжения за период 2021-2031 г.

Таблица 79 Перечень проектов, предлагаемых к реализации в сфере теплоснабжения за период 2021-2031 г.

| № | Наименование проекта | Описание и место расположения объекта | Затраты различных источников финансирования на период актуализации схемы теплоснабжения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Замена ветхих участков тепловых сетей в целях обеспечения сохранности объектов коммунальной инфраструктуры, ремонт сетей водоснабжения и теплоснабжения, снижение аварийности на водопроводных и тепловых сетях, минимизация потерь в сетях | п. Приладожский | 177,2 | 342,6 | 2387,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт тепловых сетей | п. Приладожский | 3717,1 | 3717,1 | 3717,1 | 3717,1 | 3717,1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка 18 общедомовых приборов учета тепловой энергии | п. Приладожский | 909,2 | 909,2 | 909,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 4803,5 | 4968,9 | 7013,5 | 3717,1 | 3717,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

По итогам таблицы можно сделать вывод о том, что общий объем финансирования всех проектов за период 2021-2031 г. должен составлять порядка 24 220,1 тыс. руб.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения;

Замечаний и предложений не поступало.

б) ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения;

Замечаний и предложений не поступало.

в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

При разработке актуализации схемы теплоснабжения были учтены изменения тепловой нагрузки котельных, динамики тарифов на теплоэнергию, динамики численности населения, а также в планах строительства новых источников централизованного теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения" содержит реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения.

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не выявлено.

Описание изменений в структуре источников тепловой энергии.

В 2017 году введена в эксплуатацию новая газовая котельная в поселке Приладожский мощностью 12,9 Гкал/ч. Котельная обеспечивает тепловой энергией всех существующих и перспективных абонентов тепловой энергии поселка.

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них по подпунктам а)-ц) части 3 настоящего документа, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

За период 2018-2020 годы бы выполнен ремонт следующих участков тепловых сетей:

-  Ремонт участка тепловых сетей от ТК № 7 до ТК № 8 и от ТК № 8 до ТК № 9;

-  Ремонт участка тепловых сетей от ТК № 8 до магазина «Пятерочка»;

-  Ремонт системы горячего водоснабжения многоквартирных домов;

-  Ремонт участка тепловых сетей от ТК № 7 до ТК № 28  п.Приладожский;

- Ремонт участка тепловых сетей от ТК № 24 (подземная часть) до ТК № 25 п.Приладожский;

Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с реализацией планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введённых в эксплуатацию в период, предшествующих актуализации схемы теплоснабжения.

Изменений в балансах водоподготовительных установок в период, предшествующих актуализации схемы теплоснабжения не выявлено.

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии и системах обеспечения топливом, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Добавлены топливные балансы за период 2015-2019 г.

Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

В актуализацию схемы теплоснабжения добавлены расчеты надежности сетей теплоснабжения с учетом проводимых ремонтов участков теплосетей за период 2014-2019 г.

Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

В актуализацию схемы теплоснабжения добавлены технико-экономические показатели предприятия АО «ЛОТЭК» (таблица 36) и «МУП ПриладожскЖКХ» (таблица 37).

Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

За период 2018-2020 г. увеличилась степень износа тепловых сетей, оборудования, установленного на них и оборудования котельных, функционирующих на территории МО Приладожское городское поселение.

Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В ходе разработки актуализации схемы теплоснабжения были выполнены расчеты балансов тепловой энергии (мощности) в каждой из технологических зон действия источников тепловой энергии за период 2021-2031 г., а также гидравлические расчеты параметров тепловых сетей.

Описание изменений в «Мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В «Мастер-плане развития систем теплоснабжения МО Приладожское городское поселение» рассмотрены 2 варианта развития.

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии

В актуализации схемы теплоснабжения были добавлены описания условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющейустановки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Кроме того, в актуализации схемы теплоснабжения были рассчитаны и построены в электронной модели Zulu 8.0 радиусы эффективного теплоснабжения для каждой котельной в отдельности.

Описание изменений в предложениях по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них.

В актуализацию схемы теплоснабжения внесены следующие изменения:

Добавлен список тепловых сетей от котельной в п. Приладожское, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и сроки замены.

Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию, построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Определено приоритетное направление развития топливного баланса на территории МО Приладожское городское поселение. Приоритетным направлением является полная газификация территории муниципального образования. Также представлен перспективный годовой расход топлива на расчетный срок.

Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

На реконструкцию тепловых сетей, находящихся в собственности МО Приладожское городское поселение, предлагается изыскать средства из бюджетов различных уровней.